煤矿固定储能式应急电源系统安全技术要求

Safety Technical Requirements for Fixed Energy Storage Emergency Power Supply System in Coal Mine

（征求意见稿）

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则和要求	1

5 技术要求	2

6 设计要求	5

7 性能指标	5

8 施工验收	6

9 运行维护	7

前  言

本文件是按照GB/T 1.1-2020规定编写要求编写的。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国煤炭学会提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件由青岛威控电气有限公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司供电工程处、中煤科工集团沈阳研究院有限公司、山东大学、山省科学院自动化研究所负责起草。

本文件主要起草人：赵强、吕洪章、王涛、张红奎、张浩、张岳、王芳、周广旭、郭磊、崔安原、王一培、孙权、王竞、张学鹏、张代友、王泽钰、安衍庆、米瑞良、朱孟美、丁四根、田家诚、杨柳等。

本文件为首次发布。

煤矿固定储能式应急电源系统安全技术要求

- 1  范围

本文件规定了煤矿固定储能式应急电源系统（以下简称“系统”）设计原则、组成结构、技术要求、主要功能、运行环境、性能指标、施工验收和运行维护等。

本文件适用于煤矿和非煤矿山固定储能式应急电源系统。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887-2011计算机场地通用规范

GB/T 51408-2014电化学储能电站设计规范

GB/T 36547-2018电化学储能系统接入电网技术规定

NB/T 42090-2016 电化学储能电站监控系统技术规范

GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术系列标准

GB17467-2010高压低压预装式变电站

- 3  术语和定义

3.1 电化学储能装置electrochemical energy storage system of shore-to-ship power

采用电化学电池为储能，可进行电能存储、转化、释放的储能电站，由若干个不同或相同类型的电化学储能装置组成。

3.2电池管理装置 battery management system(BMS)

监测电池的状态（温度、电压、电流、荷电状态等），为电池提供通信接口和保护的装置。

- 4总体原则和要求

- 4.1原则

4.1.1系统应在保证本身安全稳定运行的基础上，实现能量的合理分配与综合管理，可实现自动负载功率突增（或突减）造成的异常波动时的反向补偿，减少电网受到的冲击、提高电能质量。

4.1.2系统应提供的运行策略，至少应包含削峰填谷、自动充放电控制、经济运行控制。

4.1.3系统应满足电力监控装置安全防护规定。

- 4.2要求

4.2.1安全设计

系统安全设计应包含：消防安全、电气安全、继电保护、电池安全、策略安全、电气接入、监控接入、接入设计、运行策略、散热设计、保温设计、设备排布、装置防护等。

4.2.2事件记录

当发生故障时，系统应自动记录全部设备的运行数据，便于事后故障分析。

4.2.3易于连接

系统宜采用CAN、RS485/RS232、以太网通讯等通信接口中的一种或多种协议接口，可实现与PCS、BMS、多功能表等设备之间进行通讯。

- 5 技术要求

- 5.1一般要求

5.1.1系统应宜具备对储能系统内：BMS、PCS、EMS等各种设备进行监视和控制的能力，以及接受远程调度的能力，并且符合电力二次系统安全防护规定。

5.1.2 系统应根据固定式储能系统的规范和应用需求选择和配置软硬件，宜具备可靠性，可用性，扩展性，开放性和安全性。

5.1.3系统应具备接收并显示BMS上传的电池电压、电流、SOC、功率、温度及异常告警等信息的功能。

5.1.4系统应具备接收并显示PCS上传的交直流电压、电流、有功功率、无功功率、异常告警及故障等信息的功能。

5.1.5系统应具备负载端功率数据检测功能和波动限幅可设定功能，在波动值超过系统设定值时，可调用储能系统快速响应，减少负载对电网的影响。

- 5.2系统结构及配置

5.2.1系统管理主站提供储能系统运行各系统的人机界面，实现相关信息的采集和实时显示、设备的远程控制、数据的存储、查询和统计等，并可与BMS、PCS、电力检测等系统实时通信。

5.2.2系统采集储能系统BMS、PCS的运行状态及运行数据，上传至系统主站，并接收并执行监控调度主站的控制命令。

- 5.3软件和硬件要求

5.3.1系统的中心站硬件一般包括传输接口、主机、不间断电源、网络交换机、服务器和配套设备等。

5.3.2系统应配置AC 220V/50Hz的备用电源/不间断电源（UPS）。当电网掉电时，保证维持系统正常工作时间不低于1小时,交流不间断电源UPS的容量选择应留有裕量。

5.3.3系统宜与储能电池、PCS等设备保持一定安全距离。

5.3.4系统使用的计算机、工作站等硬件设备的机房位于其建筑物内时应做防雷处理，机房应符合二级防雷保护的要求。

5.3.5系统应设置防火墙、安全加密系统等安全防护设备，网络安全防护应满足GB/T 20270等规定的要求；

- 5.4数据采集

5.4.1储能系统的数据采集

对储能系统运行状态参数进行采集，至少包括电压、电流、荷电状态、温度等遥测信号，以及开关状态、事故信号、异常信号等遥信信号。

5.4.2 变流器的数据采集

对变流器的电压、电流、温度等遥测信号，以及开关状态、事故信号、异常信号等遥信信号进行采集。

5.4.3配电网接口的数据采集

对配电网接口的电压、电流、相位、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电量、无功电量等遥测信号，以及开关状态、事故信号、异常信号等遥信信号进行采集。

- 5.5系统功能要求

5.5.1基本功能

系统具备对固定储能式系统并网点的模拟量、开关量及相关数据进行采集、处理、显示、存储等功能。

5.5.2控制调节

系统宜具备对固定储能式系统并网点、各储能系统单元、连接点处开关以及对PCS工作状态进行控制的功能。

5.5.3数据存储与统计分析

系统宜具备对固定储能式系统内的关键部件（如电池组，电池簇、PCS等）运行数据进行统计分析；对重要事件统计分析（如上电，重启等）。

5.5.4能量管理系统功能

系统可控制储能系统的相应开关设备实现分合操作，实现对储能系统的充放电状态进行控制。

5.5.5电量计量

系统宜具备电量计量功能，电量计量系统应符合DL/T5202-2016的规定。

5.5.6通讯

系统宜具备与配电管理系统，调度自动化系统互联功能，实现储能电站系统充放电功能，电量、运行状态等数据与信息交互。

5.5.7 告警功能：

系统收集整个储能系统的事件记录信息及报警信息(包括历史信息)并进行显示。当系统所采集到故障时，系统自动弹出告警信息，并通过蜂鸣器、告警灯等方式通知工作人员，直到工作人员处理后方可进行后续操作。

5.5.8权限管理：

不同权限可以下载不同范围内的页面（数据、表格、图形、资料）。

- 5.6 场地及环境条件

系统在以下环境中能正常使用：

5.6.1 环境温度

a）日最高温度≤+50℃

b）日最低温度 -39.9℃

c）日最大温差 25℃

5.6.2 空气湿度

a）日相对湿度平均值 ≤95%；

b）月相对湿度平均值 ≤90%；

5.6.3 海拔高度

海拔高度≤2000m; 当海波高度＞2000m时，应选取适用于海拔高度地区的硬件设备；

5.6.4 耐震能力

a）水平加速度 0.3g；

b）垂直加速度： 0.15g；

5.6.5 安装方式：吊装或叉装；

5.6.6耐盐和防腐

满足GB 17467-2010中第5.102.3中规定；

- 6 设计要求

6.1系统宜采集并存储电池单体的数据信息，建立单体电池的健康档案。

6.2系统宜具有分析诊断和在线维护功能，可以根据电池单体的健康状态，自动或周期性进行电池充放电维护功能。

6.3系统应有电池分组管理功能，可依据负载端运行状态信息，自动调节储能变流器功率输入和输出功能。

6.4系统宜采用内外网分离通讯架构，内网可控储能变流器系统、电池系统；基于系统安全外网采用“可看不可控”机制，远程调度宜在系统内网接入，使用专用客户端，接受上级调度部门的调度和管理指令。

6.5系统信息采集

系统采集电池管理系统的数据信息宜包含电池总电压、总电流、平均温度、SOC、充放电电流和功率、电池温度、均衡状态、故障及报警信息、容量、充放电次数等常用信息并进行显示。

6.6系统实时数据显示部分，宜基于系统的电气拓扑全面展示系统运行状态和数据。

6.7系统宜收集整个系统的事件记录信息及报警信息(包括历史信息)并进行显示。

6.8系统的数据存储宜将采集到的数据自动存储于本地数据库中，并定期自动进行远程备份。

6.9系统宜采用分布式软件结构，在储能系统扩建时，等比例增加硬件可满足扩建要求并保持原有性能。

- 7性能指标

系统性能指标应符合表1的要求。

表1系统性能指标

| 序号 | 技术参数名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量U、I综合误差 | ≤1% |
|  | 测控系统 | ≤0.2% |
|  | 电池管理系统 | U≤1% U总电压，I≤0.2%I总电流 |
|  | 功率变换系统 | U≤0.5%，I≤1% |
|  | 模拟量P、Q计算综合误差 | ≤0.5% |
|  | 测控系统 | ≤0.5% |
|  | 电池管理系统 | ≤1% |
|  | 功率变换系统 | ≤2% |
| 2 | 电网频率测量误差 | ≤0.01Hz |
| 3 | 站内事件顺序记录分辨率（SOE） | 同一系统1ms，不同系统，不同间隔之间≤2ms |
| 4 | 遥测信息响应时间（从I/O输入端至站控层显示屏） | ≤2s |
| 5 | 遥信变化响应时间（从I/O输入端至站控层显示屏） | ≤1s |
| 6 | 控制命令从生成到输出的时间 | ≤1s |
| 7 | 画面实时数据更新周期模拟量 | ≤3s |
|  | 画面实时数据更新周期开关量 | ≤2s |
| 8 | 控制操作正确率 | =100% |
| 9 | 遥控动作成功率 | ≥99.99% |
| 10 | 遥测合格率 | ≥98% |
| 11 | 事故时遥信年正确动作率 | ≥99% |
| 12 | 系统可用率 | ≥99.9% |
| 13 | 系统平均故障间隔时间（MTBF） （其中I/O单元模件MTBF≥50000h） | ≥20000h |
| 14 | 间隔层测控单元平均无故障间隔时间 | ≥40000h |
| 15 | 各工作站的CPU平均负荷率 |  |
|  | 正常时（任意30min内） | ≤30% |
|  | 电力系统故障（10s内） | ≤50% |
| 16 | 监控系统网络平均负荷率 |  |
|  | 正常时（任意30min内） | ≤30% |
|  | 电力系统故障（10s内） | ≤50% |
| 17 | 对时精度 | ≤1ms |
| 18 | 历史曲线采样间隔 | 1min~30min，可调 |
| 19 | 历史曲线日报，月报储存时间 | ≥1年 |
| 20 | 事故追忆 |  |
|  | 事故前 | 1min |
|  | 事故后 | 2min |

- 8施工验收

  - 施工要求

8.1.1系统施工环境周围应无腐蚀性的气体，不应处在多尘的环境中，应安装在有空调的并且散热及通风良好的环境中。

    - 系统安装的环境应符合消防要求。

    - 系统安装的环境应符合电子设备雷电防护要求；同时设备接地应满足DL/T 5136的要求。

    - 系统安装时宜采用带有屏蔽层的通讯线缆。

    - 系统安装时，应按照有关规程进行，全程进行安全监察。

  - 验收

系统验收内容应包含相关文档，系统功能，设备清单，系统性能应符合相关项目文件，国家标准、行业标准要求的规定。

- 9运行维护

9.1 运行、异常及故障处理

9.1.1 一般规定

- 系统供电线缆及网络通信线缆应连接可靠，无松动，脱落等现象。

- 系统与电池管理系统（BMS），储能变流器系统（PCS）、调度自动化系统通信正常。

- 系统与电池管理系统（BMS），储能变流器系统（PCS）、调度自动化系统时间同步。

9.1.2 巡视检查

- 系统外观正常，工控机无异响、无异味。

- 系统内部的UPS电源运行指示正常。

- 系统内部的交换机运行正常，网络连接正常。

9.1.3 异常及故障处理

- 发生通信故障，检查通讯线是否脱落或接触不良。

- 发生死机时，重新启动软件。

- 运行中出现告警和保护动作信号并且不能复位，应停机检查。

- 发生操作失效时，应检查工控机、UPS，交换机模块。

9.2 维护

9.2.1 日常维护

- 应保持室内地面清洁，无杂物堆放。

- 消防设施正常，确保消防器材在使用年限内，若超出使用年限，要及时更换。

9.2.2 定期维护

- 对系统内部的工控机、UPS，交换机、电能表进行清洁处理，除去表面灰尘。

- 对系统内部的不间断电源UPS要周期性的进行充放电，周期不大于3个月。

9.2.3 特殊维护

当系统关键部件更换或软件升级时, 系统应停止工作，重新运行时，需要对系统进行功能测试，保护测试等。