ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  0XX—2023

智能化煤矿供电系统运维管理标准

Smart Coal Mine Power Supply System Operation and Maintenance Management Standards

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 运维范围	4

5 运维内容	5

6 运维组织管理	5

7 考核评价	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：暂不写，后续统筹

本标准主要起草人：

引  言

煤矿智能化发展已成为煤炭行业的共识，智能化煤矿建设正逐步从快速发展向高质量发展转变，智能化装备的稳定性、可靠性成为煤矿企业关注重点，这对供电系统的高质量稳定供电提出了更高要求，智能化煤矿供电系统的运维管理成为保障煤矿供电系统乃至整个智能化煤矿系统的连续稳定运行的关键。目前，针对智能化煤矿的供电系统运维保障相关标准规范仍然缺乏对于环境监测、设备准入等，现有的运维标准规范不适应当下智能化煤矿发展要求。本标准的目的是规定智能化煤矿供电系统运维管理的术语、涵盖范围、流程规范、管理制度及效果评价指标等，形成统一的、规范的智能化煤矿供电系统运维模式。本标准的主要意义在于构建规范高效的供电系统运维管理，指导行业提高相关技术指标及要求，保障智能化煤矿供电系统平稳安全运行。

智能化煤矿供电系统运维管理

- 范围

本标准的目的是规定智能化煤矿供电系统运维管理的术语、涵盖范围、流程规范、管理制度及效果评价指标等，形成统一的、规范的智能化煤矿供电系统运维模式。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 50417 煤矿井下供配电设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50070 矿山电力设计标准

GB3836 国家防爆设备标准

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.4 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GBJ 63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50063 电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB/T17626 电磁兼容 试验和测量技术

MT 209-90 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT/T 772 煤矿监控系统主要性能测试方法

MT/T 899 矿用信息传输装置

MT/T 661   煤矿井下用电器设备通用技术条件

T/CCS 01   智能化煤矿（井工）分类、分级技术条件与评价

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智能化煤矿  smart coal mine

将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、智能装备等与煤炭开发技术及装备进行深度融合，形成全面自主感知、实时高效互联、智能分析决策、自主学习、动态预测预警、精准协同控制的煤矿智能系统，实现矿井地质保障、煤炭开采、巷道掘进、主辅运输、通风、排水、供电、安全保障、分选运输、生产经营管理等全过程的安全高效智能运行。

智能化煤矿供电系统运维  Operation and maintenance of smart coal mine power supply system

智能化煤矿供电系统运维是指利用现代信息技术和人工智能技术，对煤矿供电系统进行实时监测、故障诊断、预测维护和优化管理的过程。智能化煤矿供电系统运维的目的是提高供电系统的可靠性、安全性和效率，降低运行成本和风险，延长设备寿命，保障煤矿生产的正常进行。

- 运维范围

  - 基本要求

    - 智能化煤矿供电系统应符合GB/T 50417、MT/T661、T/CCS 01-2020、《煤矿安全规程》的相关规定。

    - 煤矿供电系统运维前应进行智能化系统综合联调，各系统应满足智能化供电系统的验收要求。

    - 煤矿供电系统运行维护人员应熟悉运维煤矿供电系统的相关感知设备、供电系统、供电设备、控制系统、线缆布置、巡检机器人等相关情况。

    - 煤矿供电系统运维人员及供电场所应配套绝缘手套、辅助性绝缘靴、绝缘操作杆、验电器、接地线、安全帽、标识牌。

    - 运维过程中作业高度超过1.5m以上，必须佩戴安全带，作业前对登高器具进行详细的隐患排查，并做到劳动保护用品规范使用，实行一人作业一人监护。

  - 主要运维范围

    - 智能化煤矿供电系统运维范围应包括煤矿智能化供电系统建设要求、运行规范，煤矿地面110kV/35kV变电站、井下10kV/6kV变电所、移动变电站中的高低压一次设备、二次设备，以及在采煤、掘进、通风、排水、运输等生产安全系统的相关电力设备。

    - 智能化煤矿供电系统运维应通过智能传感技术、信息技术、大数据、人工智能、机器人等技术，实现变电站、变电所等场所状态及关键生产、辅助生产装备的在线远程监测、故障预警与分析、能耗统计、供电质量提升等功能。

    - 地面110kV、35kV变电站运维设备主要包括变压器、断路器、隔离开关、室外母线、室内母线、电压互感器、电流互感器、电缆、避雷器、电容器、直流系统、继电保护。

    - 井下变电所运维设备主要包括高压开关、高压母线、低压开关、干式变压器、照明综保、基础管理、动静触头、低压配电装置、电压互感器、电流互感器、电缆。

    - 井下工作面运维设备主要包括移动变电站、高压真空开关、低压保护箱、电磁起动器、变频器、电缆。

- 运维内容

  - 运维安全事项

    - 运维人员经培训合格、持证上岗；非专职和非值班人员，严禁操作电气设备

    - 运维前应准备标志牌、警示牌、安全用具及消防用具；

    - 运维人员在巡视时应高度重视人身安全，针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析，确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作，严防工作中发生人身伤害。

    - 35kV及以下设备发生单相接地，应要求调度直接拉路查找接地点。室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

    - 操作高压电气设备回路时， 操作人员必须戴绝缘手套、穿电工绝缘靴或者站在绝缘台上。手持式电气设备的操作柄和工作中必须接触的部分，必须有合格的绝缘。

    - 操作人员身体任何部分与电气设备裸露带电部分的最小距离应当执行国家相关标准。

  - 运行内容

    - 智能化供电系统运行应包括运行前安全确认、运行操作、日常巡检、报警和事件处理等内容，应严格按照操作流程及相关制度对智能化供电系统进行操作。

    - 智能化采煤工作面运行前应确认智能化供电系统各类传感器运行状态正常，具备开机条件。

    - 运维前应提前准备事故应急预案记录齐全、及时填写运维记录，保护整定记录资料；

    - 运维人员应具有设备技术资料（设备原理图、牌板、台账管理），应该准备供电系统图、设备布置图。

    - 执行电气检修作业，必须停电、验电、放电，挂接三相短路接地线， 装设遮栏并悬挂标示牌

  - 智能化煤矿供电系统

    - 基础要求

      - 智能化煤矿供电系统应实现井下变电所无人值守和供电系统集中管理，具备电力数据采集、运行状态监视、远程集中控制，存储、查询和统计整个系统的运行数据、运行记录、故障报警记录、实时曲线、历史曲线、报表、打印输出、故障定位、故障录波，网络拓扑结构自动识别、一键快速恢复供电等功能，为供电安全提供重要分析和决策依据。

      - 智能化煤矿供电系统应涵盖短路计算、负荷统计、漏电电流评估、定值在线计算与校验、能耗智能分析、高爆开关诊断预管、电网异常告警、设备巡检管理、井下变电所3D建模、地面主扇及压风系统接口软件开发等内容。

    - 智能供电系统监测应包括主要煤矿供电调度与能耗监测系统、煤矿井下供电监控系统、煤矿供电质量监测与提升系统等。

    - 煤矿供电调度与能耗监测系统

      - 煤矿供电调度系统应实现对所属变电站远方监测、监控，在调度室对变电站实现遥信、遥测、遥调、遥控和遥视功能。

      - 煤矿供电调度系统的硬件部分应由前置机、服务器、交换机、显示屏等设备组成，软件部分应由电力调度自动化主站系统、电力调度集控系统、视频监控系统、调度通信系统、远抄计费系统、通信通道监测、停送电系统等几部分组成。系统整体运行情况由调度室统一监测、监控，系统整体运行、维护由供用电部完成。

      - 煤矿供电调度系统应能够远程对地面110kV/35kV变电站、井下10kV/6kV高压开关实现远程装置复位、开关操作、手车操作、接地刀操作、启动录波、快速停送电，并能够对其开展漏电试验、过流实验。

      - 煤矿生产能耗监测系统应针对煤矿地面110kV、35kV变电站、主要盘区井下变电所、水泵房、工作面（采煤机、转载、破碎）、主井机房、风井等变电所、选煤厂等变压器、泵、电机等设备实现监测，监测应包括电网电压电流、有功功率、无功功率、功率因数、负荷等参数。

      - 能耗监测系统应满足整矿能耗监测和管理需求，能够实现能源数据采集、存储、分析、计算，提供能耗统计、能耗预警、同比/环比分析、日曲线、月曲线、能流图、能源看板、能源报表等业务功能。

      - 电网正常运行时，调度人员通过报表、曲线、视频监控等功能实时监视电网参数，向各厂站操作人员发出调度指令，使之符合规定，保证集团公司各厂、矿安全供电。

    - 煤矿井下供电监控系统

      - 煤矿井下供电监控系统应结合变电所内温湿度传感器、综合保护器，具备变电所环境监测、漏电、过流、接地保护、故障定位与报警、防越级跳闸等功能，实现井下变电所无人值守与井下供电系统防越级跳闸。

      - 井下由采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上，应具有短路、过负荷和漏电保护。井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。低压电动机的控制设备，应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。

      - 井下配电网路（变压器馈出线路、电动机等）必须具有过流、短路保护装置；必须用该配电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。

      - 必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。保护装置必须保证配电网路中最大容量的电气设备或者同时工作成组的电气设备能够起动。

      - 煤矿供电监控系统中电力监控站应接入煤矿井下变电所温度、烟雾、摄像头数据，接入综合保护装置，并通过光纤，与综合保护装置形成独立组网。

      - 煤矿供电监控系统中综合保护器应实现数据采集、故障诊断、电度计量，对故障录波，具有防越级跳闸功能。

      - 煤矿供电监控系统防越级跳闸功能应对电缆短路、电缆接地、电压波动进行防越级保护，应具有开关可靠性监测；能够对煤矿井下供电系统进行短路计算、漏电评估、负荷计算，对综合保护器定值计算、定值核查，对短路保护、过流保护、过载保护、保护延时等定值进行远程设置，避免开关拒动越级、定值不合理越级问题。

    - 煤矿供电质量监测与提升系统

      - 煤矿供电质量监测系统应测量煤矿供电电压的电压偏差、频率偏差、谐波畸变率等，尤其针对变频设备较多的支路，应着重分析和计算煤矿供电电能质量指标。

      - 煤矿供电质量监测系统应同时具备电压时域及频域监测与分析方法。

      - 煤矿供电质量监测系统应具有光纤、WIFI、4G、5G等至少一种通信手段，实时将煤矿电能质量监测结果上传到供电监控系统或者集控平台上。

      - 采用远距离供电的工作面，电机端电压应满足电机启动与运行电压要求，启动时，容量最大的电机端电压不得低于额定电压的75%，正常运行时，电动机的端电压不得低于额定电压的7%~10%。如果远距离供电电压不满足启动及运行要求，宜在工作面移动变电站后采用矿用防爆有载调压设备进行升压。

      - 针对煤矿井下变频设备较多，电网受到谐波污染严重，煤矿井下10/6kV变电所宜采用无功功率补偿装置对无功功率进行补偿，包括无功补偿电容器、静止无功补偿器（SVC）、静止无功发生器（SVG）等；针对谐波严重线路，宜采用有源滤波器（APF）对线路谐波滤波。

  - 煤矿地面变电站

    - 基础要求

      - 避免在无泄压通道开关柜旁滞留；避免在有倾倒隐患避雷针附近滞留。

      - 雷雨天气，需要巡视地面室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近避雷器和避雷针。

      - 火灾、地震、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需要对地面室外设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，至少两人一组，巡视人员应与运维部门之间保持通信联络。

    - 变压器

      - 每日检查运行中设备无异响或放电、振动声。电流、电压、温度等传感器应名称、编号等标识齐全、完好，清晰可辨。

      - 每日检查电流、电压互感器接触情况，确保良好状态，检查变压器电流及电压的变化情况。

      - 如果安装油浸倒置式电流互感器，巡视重点关注头部渗漏油、油位异常及膨胀器顶起现象，三相头部之间温度偏差超过3K应立即汇报。

      - 每日通过红外测温仪测量箱体油温，检查油温、油位传感器情况，确保良好状态。

      - 本地监控机运行应正常，无死机及其它不正常情况。监控机主画面一次接线和实际对应，通讯应正常，遥测应刷新，无异常信号。检查主变、电抗器等绕组温度、油温后台指示与现场指示不大于5度。

      - 每月应检查有载分接开关动作情况正常，三个月取一次油样进行油样分析。

    - 二次设备

      - 每日应检查继电保护及运行装置完整齐全、动作灵敏可靠、正确，二次回路应排列整齐、标号完整正确、绝缘良好。

      - 每日检查二次设备的运行监视指示灯正常，运行灯不应熄灭，告警灯不应点亮，装置显示屏无异常告警信号，不应模糊、死机、黑屏。

      - 每年检查及校验微机保护装置及二次回路接线。

    - 电缆

      - 每月对电缆头测温一次，电力电缆每三个月摇测一次绝缘。

    - 架空线路

      - 架空线路检查宜采取四旋翼无人机实现无人巡检，通过相机、红外热像仪、紫外成像仪、激光雷达对架空线路发热、电晕、沿面闪络、缺陷的监测、识别和定位。

    - 后台

      - 每日检查正常运行显示，检验各电压、电流测量误差；

      - 每日检查遥信动作情况，与实际核对数据量和状态量；插件是否发热、松动；

      - 各种数据量与状态量是否与实际运行情况相符；遥控执行情况；

      - 核对保护信息是否与当时值班记录一致，动作是否正确；

      - 每年对UPS电源进行自动切换检查，对UPS电源放电时间进行测试，是否合格；

    - 变电站巡检机器人

      - 巡检机器人应由移动巡检平台、无线通信系统、各种信号采集设备和环形轨道等系统组成，通过对数据的实时分析，判断是否存在设备故障以及进行故障定位，实现各检测点状态自动识别。

      - 巡检机器人应具有视频控制模块、视频监视模块、红外测温模块、环境温度及气体监测模块、应急广播及声光告警模块。

      - 巡检机器人应具有智能控制、可见光图像采集，红外测温、有害气体监测实时对讲、声光报警等功能。

      - 巡检机器人本体应具备边缘计算能力，具备基本仪表识别能力，其中包括电流表、电压表、功率表等指针类仪表，数字型电流表、线芯温度表类的数字类仪表，分合闸指示灯、开关状态等。

      - 巡检机器人应具备本地及远程后台管理系统，后台监控系统应具有状态监控、自动巡检、数据采集、储存、统计、报表、数据分析等多种功能。

      - 巡检机器人应采用接触式充电桩充电，应具备滤波技术，滤除外界电网高频脉冲。

      - 巡检机器人新安装后1个月内应同步开展人工巡视，以验证其巡视效果。运行1个月后，可替代人工例行巡视。

      - 机器人工作正常的，一次巡检任务可以代替一次人工例行巡视。

      - 配备有机器人的变电站，运维人员每天至少应开展一次人工例行巡视，主要针对机器人巡检任务之外的区域进行巡视，确保机器人巡视加人工巡视完成一次全站的例行巡视。

  - 井下变电所与移动变电站

    - 基础要求

      - 采场变电站应当使用不燃性材料修建，站内变电装置与墙的距离不得小于0.8m，距顶部不得小于1m。变电站的门应当向外开，门口悬挂警示牌。

      - 采场变电站、非全封闭式移动变电站，四周应当设有围墙或者栅栏。

      - 必须对变电站、移动变电站、开关箱、分支箱统一编号，门必须加锁，并设安全警示标志。变电站内的设备应当编号，并注明负荷名称，必须设有停、送电标志。

      - 移动变电站箱体应当有保护接地。

      - 无人值班的变电站、移动变电站至少每2周巡视一次。

      - 变电站室内必须配备合格的检测和绝缘用具。

      - 移动变电站进线户外主隔离开关必须上锁，馈出侧隔离开关与断路器之间必须有可靠的机械或者电气闭锁。

    - 电缆

      - 跨台阶敷设电缆应当避开有伞檐、浮石、裂缝等的地段。

      - 敷设橡套电缆应当避开火区、水塘、水仓和可能出现滑坡的地段，新投入的高压电缆， 使用前必须进行绝缘试验； 修复后的高压电缆必须进行绝缘试验；运行高压电缆每年雷雨前应当进行预防性试验。

      - 电缆接头应当采用热缩或者冷补修复，其强度和导电性能不低于原要求。

      - 缠绕在卷筒（盘）上电缆载流量的计算符合相关要求，温升不超过要求。

    - 电气设备保护

      - 高压配电线路应当装设过负荷、短路、漏电保护；低压配电线路应当装设短路和单相接地（漏电）保护；高压电动机应当装设短路、过负荷、漏电和欠压释放保护；低压电动机应当装设过流、短路保护；中性点接地的变压器必须装设接地保护；低压电力系统的变压器中性点直接接地时，必须装设接地保护。

      - 电气保护装置使用前必须按规定进行检验，并做好记录运行中每年至少对保护做1次检验， 漏电保护6个月1次，负荷调整、线路变动应当及时检验。

      - 接地系统每月检查1次，每年至少检测1次，并做好记录。

      - 变电所（站）的各种继电保护装置每2年至少做1次试验。

    - 井下变电所防爆巡检机器人

      - 防爆巡检机器人的防爆要求应符合GB3836，GB3836.1，GB3836.2，GB3836.4的规定。

      - 防爆巡检机器人应由移动机构、通信模块、控制单元、传感器监测、供电电源等模块组成。

      - 防爆巡检机器人应能够基于煤矿井下基站实现无线通信，通信标准应符合MT 209-90、MT/T 772、MT/T 899的规定。

      - 防爆巡检机器人应能够实现井下变电所温湿度检测、烟雾报警、气体监测、视频监控、语音播报等功能，应针对煤矿井下变电所高温、烟雾、可燃气体异常等情况实现预警。

- 运维组织管理

  - 运维人员保障

    - 供电系统运维检修人员应具备相应的专业知识和技能，持有有效的上岗证书和操作证，定期参加培训和考核，提高业务水平和安全意识。

    - 供电系统运维检修人员应按照岗位职责，认真履行工作职责，遵守工作纪律和操作规程，服从指挥和监督。

    - 供电系统运维检修人员应按照制定的运维计划和标准，定期对地面变电站、井下变电所和移动变电站的各类设备进行检查、试验、维护、保养和清洁，及时发现和排除故障，确保设备处于良好的工作状态。

    - 供电系统运维检修人员应严格执行安全操作规范，做好安全防护措施，避免触电、火灾、爆炸等事故的发生。在进行有关操作时，应按照“一票三制”（工作票制度、工作许可制度、工作交接制度）的要求，办理好相关手续，取得相关部门的同意和支持。

    - 供电系统运维检修人员应做好运维记录和报告，如设备台账、检修记录、故障记录、试验报告等，反映设备的运行情况和存在的问题，为设备管理和改进提供依据

  - 运维制度保障

    - 煤矿企业应明确运维人员的职责、权限、考核和激励机制，应推行工作票及操作票制度。

    - 供电系统的运维检修制度应根据供电系统的运行状态、设备特性、故障分析等，制定合理的运维计划，包括预防性维护、检修计划、应急预案等，确保运维工作的有序开展。

    - 供电系统的运维检修制度应根据供电系统的运行状态、设备特性、故障分析等，制定合理的运维计划，包括预防性维护、检修计划、应急预案等，确保运维工作的有序开展。

- 考核评价

  - 智能化煤矿供电系统运维考核应包括供电系统运行状态评价、故障处理评价、安全管理评价、能措施评价。

  - 智能化煤矿供电系统运行状态评价应通过对供电系统的运行数据、设备参数、负荷特性等进行分析，评价供电系统的运行稳定性、可靠性、合理性和经济性。

  - 智能化煤矿供电系统故障处理评价应通过对供电系统发生的故障类型、原因、处理方法、处理时间等进行统计和分析，评价供电系统的故障诊断能力、故障恢复能力和故障预防能力。

  - 智能化煤矿供电系统安全管理评价应通过对供电系统的安全规范、安全措施、安全培训、安全检查等进行检查和考核，评价供电系统的安全意识、安全责任和安全保障。

  - 智能化煤矿供电系统节能措施评价应通过对供电系统的节能方案、节能技术、节能效果等进行评估和比较，评价供电系统的节能水平和节能潜力。

  - 智能化煤矿供电系统运维考核评价的方法包括建立评价指标体系，收集评价数据，进行评价分析，输出评价报告。

_________________________________

附 录 A

(资料性)

考核评价因子

表A.1给出了运维考核评价因子详细说明。

A.1 智能化供电系统运维考核评价表

| 考核项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 运维人员经培训合格、持证上岗；非专职和非值班人员，严禁操作电气设备 | 5 | 基本要求，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 运维前应准备标志牌、警示牌、安全用具及消防用具 |  |  |  |
|  | 针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析 |  |  |  |
|  | - 35kV及以下设备发生单相接地，应要求调度直接拉路查找接地点。室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 |  |  |  |
|  | 操作高压电气设备回路时， 操作人员必须戴绝缘手套、穿电工绝缘靴或者站在绝缘台上。手持式电气设备的操作柄和工作中必须接触的部分，必须有合格的绝缘。 |  |  |  |
| - 智能化煤矿供电系统 | - 智能化煤矿供电系统应实现井下变电所无人值守和供电系统集中管理，具备电力数据采集、运行状态监视、远程集中控制，存储、查询和统计整个系统的运行数据、运行记录、故障报警记录、实时曲线、历史曲线、报表、打印输出、故障定位、故障录波，网络拓扑结构自动识别、一键快速恢复供电等功能，为供电安全提供重要分析和决策依据。 | 10 | 智能化煤矿供电系统，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | - 智能化煤矿供电系统应涵盖短路计算、负荷统计、漏电电流评估、定值在线计算与校验、能耗智能分析、高爆开关诊断预管、电网异常告警、设备巡检管理、井下变电所3D建模、地面主扇及压风系统接口软件开发等内容。 |  |  |  |
| - 煤矿供电调度与能耗监测系统 | 煤矿供电调度系统应实现对所属变电站远方监测、监控，在调度室对变电站实现遥信、遥测、遥调、遥控和遥视功能。 | 5 | 煤矿供电调度与能耗监测系统建设，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 煤矿供电调度系统应包括电力调度自动化主站系统、电力调度集控系统、视频监控系统、调度通信系统、远抄计费系统、通信通道监测、停送电系统等几部分组成。 |  |  |  |
|  | 煤矿供电调度系统应能够远程对地面110kV/35kV变电站、井下10kV/6kV高压开关实现远程装置复位、开关操作、手车操作、接地刀操作、启动录波、快速停送电，并能够对其开展漏电试验、过流实验 |  |  |  |
|  | 煤矿生产能耗监测系统应针对煤矿地面110kV、35kV变电站、主要盘区井下变电所、水泵房、工作面（采煤机、转载、破碎、刮板、泵站）、主井机房、风井等变电所、选煤厂等变压器、泵、电机等设备实现监测，监测应包括电网电压电流、有功功率、无功功率、功率因数、负荷等参数 |  |  |  |
|  | 能耗监测系统能够实现能源数据采集、存储、分析、计算，提供能耗统计、能耗预警、同比/环比分析、日曲线、月曲线、能流图、能源看板、能源报表等业务功能 |  |  |  |
| - 煤矿井下供电监控系统 | 煤矿井下供电监控系统应结合变电所内温湿度传感器、综合保护器，具备变电所环境监测、漏电、过流、接地保护、故障定位与报警、防越级跳闸等功能，实现井下变电所无人值守与井下供电系统防越级跳闸 | 2 | 煤矿井下供电监控系统建设，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 煤矿供电监控系统防越级跳闸功能应对电缆短路、电缆接地、电压波动进行防越级保护，应具有开关可靠性监测；能够对煤矿井下供电系统进行短路计算、漏电评估、负荷计算，对综合保护器定值计算、定值核查，对短路保护、过流保护、过载保护、保护延时等定值进行远程设置，避免开关拒动越级、定值不合理越级问题 |  |  |  |
| - 煤矿电能质量监测与提升系统 | 煤矿电能质量监测系统应测量煤矿供电电压的电压偏差、频率偏差、谐波畸变率等，尤其针对变频设备较多的支路，应着重分析和计算煤矿供电电能质量指标。 | 3 | 煤矿电能质量监测与提升系统建设，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 针对煤矿井下变频设备较多，电网受到谐波污染严重，煤矿井下10/6kV变电所宜采用无功功率补偿装置对无功功率进行补偿，包括无功补偿电容器、静止无功补偿器（SVC）、静止无功发生器（SVG）等；针对谐波严重线路，宜采用有源滤波器（APF）对线路谐波滤波。 |  |  |  |
|  | 采用远距离供电的工作面，电机端电压应满足电机启动与运行电压要求，启动时，容量最大的电机端电压不得低于额定电压的75%，正常运行时，电动机的端电压不得低于额定电压的7%~10%。如果远距离供电电压不满足启动及运行要求，宜在工作面移动变电站后采用矿用防爆有载调压设备进行升压。 |  |  |  |
| 110/35kV变电所-变压器 | 变压器响声正常，本体无渗油、漏油，储油柜和充油绝缘套管封闭处无渗油现象 | 7 | 变压器运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 油温、油位正常 |  |  |  |
|  | 母线及接线端子等连接点的接触良好 |  |  |  |
|  | 套管外部清洁，无破损裂纹、无放电痕迹 |  |  |  |
|  | 变压器箱壳发热正常，外壳接地线以及铁芯经小套管接地的引下线完好 |  |  |  |
|  | 吸湿器完好，硅胶不变色、净油器及其它油保护装置的正常工作状况正常 |  |  |  |
|  | 有载分接开关的动作情况正常 |  |  |  |
| 110/35kV变电所-断路器 | 分合闸指示正确 | 6 | 断路器运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 音响正常、无异常气味 |  |  |  |
|  | 每日检查传动机构正常，储能电动机、加热器正常 |  |  |  |
|  | 操动机构解体检修，包括二次及电动机 |  |  |  |
|  | 每月检查各部密封情况，加注合格油，并取油样进行耐压试验 |  |  |  |
|  | 设备表面油漆整齐无脱落 |  |  |  |
| 110/35kV变电所-隔离开关 | 触头接触良好，无发热现象 | 3 | 隔离开关运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 支撑瓷瓶无闪络放电痕迹，无裂纹 |  |  |  |
|  | 检查各部分开口销子是否齐全，各部位螺栓是否紧固 |  |  |  |
| 110/35kV变电所-室外（内）母线 | 软母线表面无断股、光滑整洁、无裂纹、无麻面、无毛刺 | 9 | 室外（内）母线运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 表面颜色无发热变红，无锈蚀 |  |  |  |
|  | 母线的联接部分接头紧固、无松动、无锈蚀、无断裂、无过热 |  |  |  |
|  | 耐张绝缘子串联接金具完整良好，无磨损、无锈蚀、无断裂，开口销子良好，位置适当 |  |  |  |
|  | 母线连接处检查处理接触良好 |  |  |  |
|  | 检查各部位螺栓、销子齐全紧固 |  |  |  |
|  | 表面相色漆正常，无开裂、无起层和变色 |  |  |  |
|  | 运行中应不过负荷、声响平衡，无较大的振动声 |  |  |  |
|  | 支持绝缘子正常，无扭曲和断裂现象 |  |  |  |
| 110/35kV变电所-电缆 | 电缆头无漏油、漏胶，无开裂现象 | 4 | 电缆运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 外皮无损伤、过热现象 |  |  |  |
|  | 接地良好、电缆沟盖板齐全、无积水，电缆孔封堵严密 |  |  |  |
|  | 接头连接正常，无松动、无过热现象 |  |  |  |
| 110/35kV变电所-避雷器 | 瓷质清洁、完整无损、无闪络痕迹 | 4 | 避雷器运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 导线、接地引下线有足够的截面，导线不过禁或过松，接触良好、不锈蚀、无烧伤痕迹 |  |  |  |
|  | 基础座和瓷套应完整无损，安装牢固 |  |  |  |
|  | 放电记录器应完整无损，内部不进潮，元件正常、动作指示正确 |  |  |  |
| 110/35kV变电所-电容器 | 检查支持瓷瓶的清洁及绝缘情况、接地连接情况 | 8 | 电容器运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 电容器的保护熔丝是否动作 |  |  |  |
|  | 套管是否清洁、完整，有无裂纹、放电现象 |  |  |  |
|  | 油箱各部是否渗油、鼓肚 |  |  |  |
|  | 各连接部位有无发热变色现象、母线各处有无烧伤过热现象 |  |  |  |
|  | 电容器外壳及母线各连接部位贴高温蜡片，内部无异常 |  |  |  |
|  | 电抗器、放电线圈、避雷器、接线等设备良好 |  |  |  |
|  | 本体整洁、油漆完整，标志正确清楚 |  |  |  |
| 井下变电所-高压开关 | 电压是否平衡、波动、在标准范围内±5%；电流是否平衡，超过额定值；各保护投退正确 | 7 | 高压开关运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 运行时温度不超过45℃ |  |  |  |
|  | 按钮齐全，操作灵活，无异常声音 |  |  |  |
|  | 螺丝、弹垫齐全安装可靠，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固可靠无失爆现象。固定螺栓规格统一，弹簧垫齐全有效，上紧后丝口外漏1～3扣 |  |  |  |
|  | 操作手柄位置正确，扳动灵活，与操作轴连接牢固，无虚动，开关的手柄、按钮、壳盖的闭锁关系正确可靠，并有警告标志 |  |  |  |
|  | 每月各变电所进线、母联开关动、静触头检查、二次线紧固，零部件检查 |  |  |  |
|  | 每季检查防爆面、二次线紧固、干燥剂更换、接线桩紧固、失爆完好排查 |  |  |  |
| 井下变电所-高压母线 | 表面相色漆正常，无开裂、无起层和变色 | 4 | 高压开关运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 运行中应不过负荷、声响平衡，无较大的振动声 |  |  |  |
|  | 支持绝缘子正常，无扭曲和断裂现象 |  |  |  |
|  | 母线上各个连接部分的螺栓压接正常，无松动、无振动、无过热；母线上无搭挂杂物 |  |  |  |
| 井下变电所-低压开关 | 螺丝、弹垫齐全安装可靠，壳体无变形，无锈蚀，无开焊，喇叭嘴紧固可靠无失爆现象。固定螺栓规格统一，弹簧垫齐全有效，上紧后丝口外漏1～3扣 | 4 | 低压开关运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 电压是否平衡、波动、在标准范围内±5%；电流是否平衡，超过额定值；各保护投退是否正常；状态灯指示正常 |  |  |  |
|  | “MA”标志、防爆类型标志、设备铭牌、设备牌、完好牌、防爆合格证等，标识明确 |  |  |  |
|  | 开关各部位温升在正常范围内，运行时温度不超过45℃、运行中无异常音响、接地线齐全完好 |  |  |  |
| 井下变电所-干式 变压器 | 运行时温度不超过95℃ | 8 | 干式变压器运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 无锈蚀磨损，表面无灰尘，无死角 |  |  |  |
|  | 无异常声响和异常振动 |  |  |  |
|  | 防爆类型标志、设备铭牌、设备标识牌、完好牌、防爆合格证等齐全 |  |  |  |
|  | 开关的电缆引入装置与开关、电缆、密封圈、挡板、挡圈的配合符合规定 |  |  |  |
|  | 电缆温度无过热现象，无异常，无异味，外皮完整，无破损现象。电缆敷设规范，标识准确清楚 |  |  |  |
|  | 无锈蚀磨损，无开焊现象。连结螺栓紧固 |  |  |  |
|  | 高低压侧接线检查、紧固，更换干燥剂 |  |  |  |
| 胶辅运巷电缆 | 电缆吊挂使用合格的挂钩、夹子、卡箍等悬挂，安全高度和距离符合要求； | 11 | 胶辅运巷电缆运行状态分析，不符合要求者，一项扣1分 |  |
|  | 电话和信号的电缆同电力电缆分挂在井巷两侧；条件受限制时，敷设在距电力电缆0.3米以外； |  |  |  |
|  | 高、低压电缆在巷道同侧敷设时，符合规定； |  |  |  |
|  | 电缆穿过墙壁时，应用套管保护； |  |  |  |
|  | 电缆沿线隔一定距离是否有标志牌标明用途、电压、编号等； |  |  |  |
|  | 敷设电缆的最小允许弯曲半径符合规定； |  |  |  |
|  | 电缆连接符合规定、电缆接线盒、辅助接极连接是否良好； |  |  |  |
|  | 线路温度是否正常；电缆与电气设备连接时，电缆线芯是否使用齿形压线板(卡爪)、线鼻子或者快速连接器与电气设备进行连接 |  |  |  |
|  | 同型电缆之间严禁直接连接，是否经过符合要求的接线盒、连接器或者母线盒进行连接 |  |  |  |
|  | 橡套电缆的修补连接(包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补)是否采用阻燃材料进行硫化热补或者与热补有同等效能的冷补 |  |  |  |
|  | 固定敷设的低压电缆，是否采用煤矿用铠装或者非铠装电力电缆或者对应电压等级的煤矿用橡套软电缆 |  |  |  |