ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  034—2023

智能化煤矿网络运维管理规范

Operation and Maintenance Management Standard of Intelligent Coal Mine Network

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	2

引  言	3

智能化煤矿网络运维管理标准	4

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 运维范围	5

4.1 基本要求	5

4.2 明确运维管理范围	6

5 运维内容	6

5.1  运行内容	6

5.2  维护内容	8

5.2.1 电气系统	8

5.2.2  工业网络系统	9

5.2.3  无线网系统	10

5.2.4 企业网系统	11

5.2.5 网络安全系统	11

5.2.6 数据存储库系统	13

6 运维组织管理	14

6.1 组织保障	14

6.2  制度体系	14

7 考核评价	15

7.1 考核要求	15

附 录 A	1

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：暂不写，后续统筹

本标准主要起草人：

引  言

参考智能化煤矿分类分级评价团标的写作方法进行书写

智能化煤矿网络运维管理规范

- 范围

本文件规定了煤矿智能化煤矿网络系统相关设备的的术语和定义、运维范围、运维内容、运维组织管理、考核评价等要求。

本文件适用于智能化煤矿网络系统的运维管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191-2008   包装储运图示标志

GB 3836.1-2021  爆炸性环境  第1部分:设备 通用要求

GB 3836.2-2021  爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.4-2021  爆炸性环境  第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 2887-2000  电子计算机场地通用规范

GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表（适用用于生产过程稳定性的检验）

GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书总则

GB/T 10111-2008  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 30269.901 信息技术 传感器网络 第901部分：网关：通用技术要求；

GB/T 30269.902 信息技术 传感器网络 第902部分：网关：远程管理技术要求；

GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

YD/T 3615 5G移动通信网 核心网总体技术要求

YD/T 3618 5G数字蜂窝移动通信网 无线接入网总体技术要求(第一阶段）

YD/T 3628 5G移动通信网 安全技术要求

AQ 1043-2007    矿用产品安全标志标识

MT 209-1990     煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT 210-1990     煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T 286-1992   煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

MT/T 287-1992   煤矿信号设备通用技术条件

MT/T 1115-2011  多基站矿井移动通信系统通用技术条件

- 运维范围

  - 基本要求

3.1.1　智能化煤矿网络系统宜按照GB/T 191-2008、GB/T 191-2008、GB 3836.1-2021、GB 3836.2-2021、GB 3836.4-2021、GB/T 2887-2000、GB/T 2829-2002、GB/T 9969-2008、GB/T 10111-2008  、GB/T 30269.901、MT 209-1990、MT 210-1990、MT/T 286-1992、MT/T 287-1992、MT/T 1115-2011进行设计。

3.1.2　网络系统正式投用前应进行智能化系统的综合联调。调试达标后方能提交给矿井进行运维，同时将网络硬件设备基础设施和设备的安装、调试和验收提交给矿井保管，为后期矿方运维人员提供学习、了解该方面知识创造条件。

3.1.3　矿井运维工作人员应提前参与矿井网络设备基础设施和设备的安装、调试和验收过程。

3.1.4　运行维护人员应具备智能化煤矿网络系统相关的专业知识，参加过相关基础理论及工程施工培训，特殊岗位应具备行业规定的从业资格。

3.1.5　应熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备、线路的技术特性及电缆的分布情况。

- 3.1.6  在对智能化煤矿网络系统进行维护期间，应具有完善的保障措施和应急预案。

- 3.1.7  在对网络系统硬件设备进行维护过程中，应按照《煤矿安全规程》规定，办理停送电工作票，做好防护、监护等工作，认真执行停送电制度和验放电制度，禁止带电接线等违章操作。

- 3.1.8  在对网络系统进行维护工作结束后，业务负责人对维护工作进行检查验收，检查设备完好状态，清点工具，恢复正常供电，确认设备运行状态正常。

3.1.9 除了正常的巡检以外，工业网络设备基础设施系统和设备环境状况还应定期进行检查。

3.1.10 矿井应建有完善的隐患、异常、故障、报警等问题处理流程，运行维护人员发现基础设施系统和设备隐患、异常、故障、报警等问题时，应按照事件管理流程或既定程序处理。

3.1.11 有线、无线网络系统及其设备应工作稳定、性能可靠，用于爆炸性环境的设备宜采用本质安全型，设备之间的输入输出信号为本质安全信号。

3.1.12 使用非开放频段的无线设备，必须获得国家无线电管理委员会相关管理部门的批准。

- 3.1.13 所有电器元件应采取相应的保护措施，并符合GB/T 50533、GB/T 51179的规定。

- 3.1.14  防护等级应符合下述规定：

- ——基本绝缘电压10kv；

- ——附加绝缘电压15kv；

- ——防雷击冲击耐压20ka。

- 3.1.15在对网络系统进行运维处理后，应认真填写相关记录。

  - 运维管理范围

3.2.1　智能化煤矿网络系统基础设施和设备运行维护范围包括井下部分和井上部分，井下部分包括电气系统、 工业网及视频网系统和无线网系统的运维；井上部分包括企业网维护、网络安全和网络数据存储的运维。

3.2.2　网络设备电气系统的运行维护范围包括供配电系统、数据传输供电系统、配电线路系统。

3.2.3　工业网及视频网系统的运行维护范围包括网络系统工业网关基础设施和设备的安装位置布局、安装质量、运行工况、传输效果、操控功能。

3.2.4　无线网系统的运行维护范围包括对光缆交接箱、光缆接续盒、光缆、网线、基站、天线、交换机、CPE、4G/5G终端设备的运行状态。

3.2.5  企业网系统的运行维护范围包括对公司企业网关基础设施和设备的安装位置布局、安装质量、对企业网络系统配置、企业网安全软件配置、软件版本适配、软件更新、软件运行流畅度监测、软件流量、软件补丁升级等方面的维护。

3.2.6　网络安全的运行维护范围包括有线和无线硬件设备所在区域电磁干扰环境、设备温度变化等信息和状态监测，分析异常状态，即时对异常设备进行断电及报警处理。软件防火墙、入侵防御、安全资源池、日志审计、堡垒机应用发布。

3.2.7  网络数据存储的运行维护范围包括对数据库机柜及存储设备的智能监测、故障处理、补丁升级、操作系统等进行维护。

- 运维内容

- 4.1  运行内容

4.1.1  网络设备运行环境要求：

a）大气压力范围：50kPa～106kPa；

b）温度：

表1 运行温度

| 安装位置 | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 范围°C | 最大变化率°C/h |
| 室内电气柜内 | 5～26 | 20 |
| 室外电气柜内 | -20～26 | 30 |

c）湿度：

表2 运行湿度

| 安装位置 | 环境湿度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 相对湿度 % | 最大绝对湿度 g/m3 |
| 室内电气柜内 | 5～85 | 30 |
| 室外电气柜内 | 0～90 | 40 |

4.1.2  电磁兼容抗扰度要求：

表3 电磁兼容抗干扰测试标准

| 测试名称 | 参考标准 | 测试等级 |
| --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2-2018 | 3 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4—2018 | 3 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3-2016 | 3 |
| 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8-2006 | 4 |
| 浪涌(冲击) 抗扰度 | GB/T 17626.5-2019 | 通信端口/IO 接口：2 |
|  |  | 电源端口：3 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6-2017 | 3 |
| 直流电源输入端口纹波抗扰度 | GB/T 17626. 17-2005 | 2 |
| 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变 化抗扰度 | GB/T 17626.29-2006 | 电压暂降：0%U: 0.03s 70%U: 0.3s 短时中断：0%U: 1s |

4.1.3  地面设备交流电源供电要求；

a)  双回路供电，具备防雷和电涌保护；

b)  额定电压： 220V，允许偏差－10%~＋10%；

c)  谐波：不大于 5%；

d)  频率： 50Hz，允许偏差±5%。

4.1.4  井下设备交流电源

a)  额定电压： 127V,允许偏差 －20%~＋10%；

b)  谐波：不大于 10%；

c)  频率： 50Hz，允许偏差±5%。

4.1.5  工业协议接口技术要求

煤炭工业网络运行可选支持以下工业协议：

OPC UA、OPC DA、Modbus TCP/IP、IEC104、DLT645、DNP3.0，Ethernet/IP、ProfiNet、InterBus、

Modbus Plus、Modbus RTU，IEC101。

4.1.6  智能化煤矿网络系统运行应包括运行前安全确认、运行操作、日常巡检、报警和事件处理等内容，应严格按照操作流程及相关制度对煤矿网络系统进行操作。

4.1.7  煤矿网络系统运行前应确认网络硬件设备运行状态正常，检查光缆交接箱、光缆接续盒、光缆、网线硬件完好，检查基站、天线、交换机、CPE、终端设备等各参数正常，具备开机运行条件。

4.1.8 运维人员在集控中心进行远程控制操作，每月在集控中心对网络远程控制各系统进行一次测试。

4.1.9 运维人员每周对网络远程控制系统进行以下方面的检查：

a) 对不同品牌、型号的网络远程控制系统进行远程控制无卡顿。

b) 远程控制信号下发到本地控制系统，检查其通信速度应小于等于50毫秒，保证控制的及时有效。

c) 检查远程控制信号断点续传功能是否正常。

4.1.10 每周检查客户端软件是否正常运行，检查上网行为管理功能，4G和5G手机通讯、上网功能是否正常，地面4G和5G信号是否覆盖完全。

4.1.11 网络系统运行期间，每月备份系统安装软件，配置数据。

4.1.12 网络系统运行期间，每月进行设备运行环境检查，确保设备干净整洁，没有大面积灰尘覆盖。

4.1.13 网络系统运行期间，根据智能化网络建设情况配备硬件设备巡检工，发现通信线缆损坏、接线松动，硬件设备安装不到位，线缆悬挂不到位等情况时，及时进行处理。

4.1.14 网络系统运行期间，网络管理员要及时弥补各系统漏洞，切断非法用户的入侵渠道，保证综合监控、自动化网络及所有子系统接入数据传输的安全性。

4.1.15 网络系统运行期间，对矿区网络环境每月进行安全评估，针对性地开展网络安全防护整改，开展网络安全测评及定级备案工作。

4.1.16 在网络系统运行期间，对网络数据按以下方面进行有效管理

a）分析处理：根据模型中设置的数据界限生成报警信息，并把报警推送给报警模块。对异常数据

进行报警（通讯失败、数据超量程等）。

b)数据归档：根据模型设置的周期进行实时数据归档。对需要的数据进行归档。对操作记录进行归

档。

4.1.17 运维人员在岗时，时刻观察网络系统各设备的运行参数，发现异常情况，立即处理。对网络系统进行操作过程中，操作人员严禁脱岗作业。

- 4.2  井下维护内容

- 4.2.1 井下电气系统

4.2.1.1　每月检查井下电缆外观是否发生折断，是否发生锈蚀等，是否存在明显的线缆故障等。

4.2.1.2  每月检查电缆采用螺栓连接处是否连接牢固，是否发生锈蚀。

4.2.1.3　每月检查接地系统焊接处是否存在损坏，焊接点是否锈蚀。检查控制回路、信号回路接线端子是否完好，是否连接牢固，供电是否正常。

4.2.1.4  每日检查无线通信基站是否出现不上电故障，检查电源模块是否带电，通过电源模块观察孔观察带电指示灯显示是否正常，LED面板上显示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ路是否有电流数值。

4.2.1.5 每月检查井下巷道内的电缆，沿线每隔一定距离、拐弯或者分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边是否设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。

4.2.1.6  每月检查井筒和巷道内的通信和信号电缆是否与电力电缆分挂在井巷的两侧，如果受条件所限：在井筒内，确保通信和信号电缆敷设在距电力电缆0.3m 以外的地方；在巷道内，确保通信和信号电缆敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。

4.2.1.7 每月检查井下UPS系统供配电：输入输出配电柜及线缆，测量输入输出开关、线缆载流量的实际值和UPS显示值的区别。线缆外观有无破损，线缆交叉的情况，连接点的温度是否正常。

4.2.1.8 每月查看网络系统电气设备的故障诊断系统的诊断报告，重点检查出现异常数据的设备，对数据异常发生原因进行分析，确定设备故障原因，根据异常数据分析结果，对预测即将发生故障的设备进行预测性维护、维修、更换等。

- 4.2.2  工业网及视频网系统

4.2.2.1 工业网络和视频网基础设施系统与设备维护应包括值班、监测、控制、巡检、操作、报警和事件处理等内容。

4.2.2.2 视频网络的监控系统应24h保持正常工作状态，不得随意中断。

4.2.2.3 除了矿井已有的巡检设备进行日常巡检外，运维人员还应按照巡检计划、周期、规定路线与巡检内容对基础设施系统和设备及运行环境进行巡检，检查巡检设施提供的信息是否正常合理，巡检记录应清晰、完整、及时、真实。

4.2.2.4 巡检设备出现故障时，运维人员应启动人工巡检预案，同时组织人员进行故障处理，故障处理完毕后，方可撤除巡检人员。

4.2.2.5 对工业网络的每班巡检次数应不少于2次，每班巡检内容包含井下所有主干网络传输设备及线缆的维护、回撤、延伸及质量标准化等相关范围。

4.2.2.6 对于工业网络及视频网硬件设备，每月检查其异常数据，检查内容包括防火墙、网闸、工控安全等软硬件报警数据。定期对异常数据进行综合分析，合理优化运行控制策略。

4.2.2.7 工业网络和视频网硬件设备有备用或冗余的，运维人员应定期对设备进行轮换使用。

4.2.2.8 每季度检查工业网核心设备网络配置是否保持正常，检查各使用场所的交换机是否在线，检查出口防火墙，上网行为管理，入侵检测设备等设备监控、分析及故障诊断功能是否正常。

4.2.2.9 每月检查机房服务器、核心网等硬件设备外观状态、设备温度是否正常，检查连接线标准化情况。

4.2.2.10 每日检查其他系统接入工业网和视频网的设备间通信是否正常。

4.2.2.11 每月为工业网及视频网所有相关硬件设备进行除尘清洁。

4.2.2.12 每周检查工业网和视频网系统漏洞情况，及时弥补各系统漏洞，切断非法入侵渠道，保证综合监控、自动化网络及所有子系统接入数据传输的安全性。

4.2.2.13 检查中发现有设备异常，应即时制定回撤安装或故障处理方案。

4.2.2.14 视频监控联网对井下场景视频监控的远程控制是否流畅，无卡顿。

- 4.2.3 井下无线网系统(4G、5G网络)

4.2.3.1 每月检查井下各使用场所4G基站、5G基站、光缆、信号覆盖设备、配套本安电源、地面宏站、全向天线、服务器、上网行为管理器、触摸屏调度台、电话耦合器 、本安手机等硬件的外观是否出现异常。

4.2.3.2 每日检查客户端软件是否正常运行，检查4G、5G上网行为管理功能，4G、5G手机通讯，上网功能是否正常，是否有掉网情况，井下和地面的4G、5G信号覆盖是否齐全。

4.2.3.3 每月检查网管服务器等硬件设备的外观是否出现异常，检查其供电是否符合标准，检查其运行环境的温度和湿度，检查其连接线缆的情况是否正常。若有异常，即时对异常状况进行处理。

4.2.3.4 每月检查4G、5G的设备调试终端以及调试软件的运行状态是否正常，检查无线网络的网络拓扑是否正常，是否出现系统告警信息等，并对异常信息进行处理。

4.2.3.5 每月检查融合基站、交换机、ups电源运行状态及标准化情况。

4.2.3.6 每月对基站、无线网交换机、语音通信装置等设备的安装状态进行检查，检查设备接地线是否完好，接地螺栓接触是否牢固、可靠，接地螺栓无锈蚀，壳体是否发生变形、锈蚀、开焊等，喇叭嘴是否紧固，压线板、密封圈、金属圈、挡板等是否符合防爆要求，并进行相应处置。

4.2.3.7 每月对各使用场景的基站进行站进行一次校准，对其数据传输功能按照相关规范进行校准。

4.2.3.8 每月对各使用场景的天线进行检查及预防性维护，检查天线的固定位置及接线。检查天线性能和配置参数，对不符合规定的天线即时进行更换和处理。

4.2.3.9 每月对无线网管理检查校准，内容包括：系统运行、显示、控制、报警、统计、分析等功能有效，权限和阈值设置合理。

4.2.3.10 每月对井下无线网硬件设备进行防尘、防潮、防爆检查。

- 4.3 井上维护内容

- 4.3.1 企业网系统维护

4.3.1.1 每日检查企业网核心设备是否保持在线，检查出口防火墙、上网行为管理、入侵检测设备等网络安全防护设备的监控、分析及故障诊断等功能是否正常。

4.3.1.2　每日检查企业网交换机运行状态是否正常，对企业网交换机的检查内容有是否掉电、光纤或光模块是否受损及设备本身故障，并根据故障类型进行处理。

4.3.1.3　每日检查企业网数据接口，检查内容包括监控对象通信，数据采集的检查及处理。

4.3.1.4　每日检查机房服务器、网络硬件设备的供电情况、温度及环境湿度是否正常，检查其接线是否符合标准。

4.3.1.5　每月检查企业网的软件配置状态，检查内容包括：办公电脑IP地址、AP和AC等设备配置、网络配置、系统配置、安全软件配置是否出现异常参数，若存在异常参数，即时上报并对软件进行重新配置。

4.3.1.6　每日检查企业网网络使用是否通畅，有无掉网、卡顿等上网异常情况，如有异常，即时上报，并重新逐一检查网络配置。

4.3.1.7　每月检查企业网与其他系统接入的配置是否正常，接入后网络通信是否正常。

4.3.1.8　每月检查系统漏洞，要及时弥补各系统漏洞，切断非法用户的入侵渠道，保证综合监控、自动化网络及所有子系统接入数据传输的安全性。

4.3.1.9  每月对企业网的网站进行数据备份，检查有无因掉线产生的数据丢失。

- 4.3.2 网络安全维护

4.3.2.1 每日检查网络安全系统的相关硬件的外观是否出现异常，检查内容包括:堡垒机设备、防火墙相关硬件、网闸硬件、态势感知硬件、网线、光模块。

4.3.2.2 每月检查网络安全防护设备的运行状态，检查内容包括：

(1)安全设备系统信息，包括；设备名称、系统版本、IP地址等相关信息；

(2)	检查网络设备自身安全配置情况，如账户和口令配置、访问控制配置和日志策略配置等；

(3)检查防火墙访问控制策略开放情况；

(4)检查防病毒网关设备病毒代码库升级情况；

(5)检查入侵检测/保护设备入侵代码库升级情况。

4.3.2.3 每月检查网络防火墙配置，登录防火墙管理界面，查看系统的CPU、内存的使用率及网接口的工作状态是否正常。确保CPU使用率在80%以下，内存使用率85%以下：如出现CPU及内存使用率过高的情况，查看防火墙设备的会话连接总数、半连接数以及端口流量是否正常。如果存在会话连接总数、半连接数、端口流量异常，超出平时的正常范围的情况下，检查是否有人在进行ARP攻击或蠕虫攻击，通过会话管理查看各会话的连接情况，查找异常会话，并对其进行手动阻断。

4.3.2.4 每周通过数据中心检查安全日志，查看日志是否存在高级别的告警日志（警示级别以上），若存在高级别警告日志，按以下步骤处理：

A）设备本身造成中高级别告警：立即通知运维人员到达现场处理。处理完毕后，形成报告，并发送主管领导。

B）网络故障造成的中高级别告警：网络负载过大（ARP攻击，蠕虫等）：分析会话记录，查询可疑会话，协同系统管理员阻断可疑会话的源地址。查出源地址后，应立即安排相关运维人员到现场处理问题机器。

C）网络攻击行为造成的中高级别告警：如IP扫描，端口扫描等。防火墙一般会自动阻断该连接，并同时生成告警日志。对此类告警，安全管理员需分析告警日志，查询源IP地址，并安排相关运维人员到达现场处理问题机器。

4.3.2.5 每周通过报表工具生成本周日志事件报表，并导出保存。同时需对其中高级别告警信息进行统计分析。

4.3.2.6 在每个日志备份周期到期的后一天应查看日志的自动备份工作是否正常，如果出现不正常的情况，应及时对日志进行手动备份。

4.3.2.7 对设备进行了恢复备份配置文件的操作后，应立刻将防火墙设备强行重启，使备份的配置文件能够生效。

4.3.2.8 建立设备运行档案，为配置变更、事件处理提供完整的维护记录，定期评估配置、策略和路由是否优化。

4.3.2.9 每月严格审核管理设备系统账号，对设备系统账号和用户权限分配进行检查，删除长期不用和废弃的用户账号。

4.3.2.10 每月检查一次防病毒软件是否已完成病毒特征库的自动更新。重大安全漏洞和病毒发布后，立即进行更新，并在3个工作日内完成所有终端和主机的扫描工作。

4.3.2.11 每月对入侵检测系统进行检查，入侵保护系统应实时串联部署，部署于关键交换区域，保持部署在公司核心交换机、服务器交换机等区域上，用于检测并阻拦内网、互联网出口处、服务器区域出口线路等节点的网络入侵事件。

4.3.2.12 配置或更改入侵检测/防护系统策略前，必须对设备进行配置备份，必须提交入侵检测/防护系统策略调整方案，审核通过后方可实施。入侵防护系统的配置和更改必须在非业务时间进行，重大调整必须提前准备应急预案和回退方案。

4.3.2.13 每月对各应用场景的终端主机以及设备进行一次漏洞扫描，将扫描安排在非工作时间，避免在业务繁忙时执行。

4.3.2.14 在每次扫描后，运维人员应根据扫描结果提交一份漏洞扫描报告，经审核后责令各终端和系统负责人进行漏洞修补工作。

4.3.2.15 每次运维结束后检查网络安全管理日志，检查内容包括：网络是否正常运行、查看网络设备是否损坏、及时给计算机打补丁、升级杀毒软件、用最新的杀毒软件及时杀毒、对新病毒及时的下载克制软件。

4.3.2.16 所有运维工作操作完毕应及时退出应用程序，以防他人非法进入系统。

- 4.3.3.6 网络数据存储维护

4.3.3.1 数据维护的完整性要求如下

a) 数据传输过程中的完整性应满足GB/T37025-2018中6.1和7.1的要求；

b) 应对数据完整性进行检测，保证数据存储过程的完整性，提供非完整数据的解决措施。

4.3.3.2 数据加密维护

数据加密性要求如下：

a) 对敏感数据应使用加密方式存储；

b) 应支持国家密码管理主管部门批准使用的密码算法，使用国家密码管理主管部门认证核准的密

码产品，遵循相关密码国家标准和行业标准；

c) 数据传输过程中的加密过程应符合GB/T37025—2018中6.3的要求。

4.3.3.3 数据日志记录维护

数据日志记录要求如下：

a) 日志记录范围应覆盖业务数据的用户行为，针对数据的重要性设定不同级别的行为记录；

b) 日志记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；

c) 应保护日志记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

4.3.3.4 每日检查各接入系统的硬件环网交换机是否正常运行，检查软件网络配置是否正确，检查服务器监测功能是否正常，PLC模块故障处理是否正常运行。

4.3.3.5 每日检查对外数据传输运行是否正常。检查内容包括：硬件（服务器、防火墙、VPN设备、录像机、专线传输系统、光纤和通信线缆接线、线缆敷设），软件（上传软件、数据生成软件、数据库、网络配置）。若存在异常硬件，即时进行更换。若存在软件运行异常，即时联系软件运维人员进行重新配置并重启系统。

4.3.3.6 每日检查数据服务的交换机是否运行正常，服务器监测和网络配置是否正确。

4.3.3.7 每月检查煤矿工业大数据及数据中台服务器、网络接入，保障后台软件是否运行正常。

4.3.3.8 每月检查存储系统，检查维护内容包括：设备故障定位和排错，设备软件版本升级，配置状态检测，更换电源、风扇等易损构件，系统使用状态检测，系统日志分析和监控。

4.3.3.9 每月对数据库进行巡检，包括：系统和数据库的可用性、完整性的检查；系统、数据库和应用性能的检查；系统的结构、恢复步骤、安装、安全扫描等相关问题的检查；对系统错误日志检查与分析，根据操作系统的报错信息，分析系统潜在问题，排除故障隐患和安全漏洞。要求巡检后提交完整的检查报告和相关的改进建议报告。

4.3.3.10 每月对机房的空调系统进行检查，检查内容包括：空调制冷功能是否正常，送风量是否正常，接线端子是否牢固，手动及自动控制功能是否正常，滤网是否堵塞。

4.3.3.11 每月对各场景的服务器进行一次故障检查及损坏配件更换，内容包括：系统故障定位和排错；操作系统安装、升级；操作系统补丁的更新；服务器微码升级；系统备份和系统恢复；数据备份和数据恢复；CPU、内存升级扩容（如需）；替换故障硬盘、RAID重建（如有监测有故障硬盘或硬盘容量不足）；更换电源、风扇等易损件；更换故障主板和其他故障板卡；更换小型机和磁盘阵列中的各类到期电池；系统参数的调整优化；系统日志的检查和清除；系统盘的镜像检查；双机软件的状态检测；系统目录空间状态使用的监测。

- 运维组织管理

  - 组织保障

6.1.1　运维人员应制定运行维护管理目标，并建立完整的运行维护管理制度和程序。

6.1.2　运维管理应明确物理范围及边界，并应建立与周边设施的协调机制及责权界限。

6.1.3　运维人员应明确管理组织架构和职责。

6.1.4　运维人员应根据职责、工作范围和工作任务配备相应的人力、财务、物资和办公资源。

- 5.2 制度保障

6.2.1　运维制度体系应包括安全管理、运行维护管理、质量管理、应急管理、能效管理、人力资源管理、 财务管理、文件管理、绩效管理 、合规管理。

6.2.2　安全管理内容应包括人员安全、职业健康、环境安全、信息安全。

6.2.3　运维管理内容应包括监控管理、值班管理、巡检管理、作业管理、 供应商 、资产管理 、变更管理、容量管理、事件管理和问题管理。

6.2.4　质量管理内容应包括质量保证、质量控制和持续改进。

6.2.5　应急管理内容包括风险识别、风险评估、预案制定、应急演练。

6.2.6　能效管理内容应包括能效数据的获取、分析和运行方案的优化。

6.2.7　人力资源管理内容应包括人员的选择、培养、使用和发展规划。

6.2.8　财务管理内容应包括预算编制、预算执行 核算和成本分析。

6.2.9　文件管理内容应包括文件编 、审核、批准、发布、使用、归档、变更、废止和销毁。

6.2.10　绩效管理内容应包括绩效目标制定和分解、绩效监控和评价、绩效结果的应用。

6.2.11　合规管理内容应包括合规要求的识别、 合规评估和处置。

- 考核评价

  - 考核要求

1、确保各系统稳定运行。保养维护到位，设备运行良好，运行无事故。

2、无环保事故。按环保要求从事作业活动或处理废弃物，作业场所保持整洁。

3、6S管理标准执行到位。即机房实行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全等六方面的管理，并管理到位。

4、设备管理做到“四懂”，“三会”，设备运行保持完好。“四懂”是指设备操作人员对自己操作的设备要做到懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；“三会”是指设备操作人员必须达到本级别会操作、会保养、会排除故障的要求。

5、节能控本措施好效果明显。有废弃物料、退役设备、多余线缆等及时进行回收。

6、按规定进行巡回检查。巡回检查要做到定点、定时、定内容、定路线；并要按运维规范要求对运维设施与设备进行检查。

7、资料归档等齐全规范。按照《运维工作档案管理制度》的要求做好相关资料的归档工作；备品备件帐物清楚，记录真实有效。

8、终端检测符合要求。终端运行设施按要求做到责任到人，管理到位，有损坏及时报修，确保终端设备检测合格率全部达到设备到矿时的标准 。

9、线缆等设施完好。线缆发生破损等现象得到及时维修并做记录，转接处保持日常清洁。

10、全面掌握运维动态情况好。及时、全面、准确地掌握运维区域内的设施设备的运行动态变化，适时制订与执行维修更换计划。

- 附 录 A

(资料性)

考核评价因子

表A.1给出了运维考核评价因子详细说明。

A.1 运维评价因子表

| 运维项目 | 评价因子 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气系统 | 各场景供配电线缆外观无破损，无线缆交叉的情况 | 10 | 系统运行期间，出现一处电气故障(非人为造成)，则扣1分 |  |
|  | 各场景供配电线缆是否存在局部过热 |  |  |  |
|  | UPS主机外观（面板显示、案件、指示灯、风扇运行）正常 |  |  |  |
|  | 设备各功率部件及电路板信号线的物理连接检查 |  |  |  |
|  | 设备清洁程度，特别是设备运行时内部积尘及其他物质 |  |  |  |
| 工业网系统 | 通讯电缆完好标准：每根线必须要用标志牌或标签做好标记，注明用途，并做好防水、防脱落工作；通讯、数据线缆的长度至少预留3米的余量，且不允许打圈、折弯，与动力线必须分别放置在不同的架上，距离应大于10Omm，防止电磁干扰，影响信号的传输；工作面放光缆长度要略大于架间电缆的长度，且在靠近中继器的位置可留出2-5m长的富余量并穿在高压胶管内加以保护，防止生产过程中损坏。 | 20 | 现场查验，运行效果每项不符合扣2分；完好标准每项不符合扣1分 |  |
|  | 环网交换机完好标准：交换机需可靠安装，并定期检查紧固；交换机进光缆的喇叭口需压紧，确保光缆不会轻易地被拔出，且要将光缆与其他电缆或胶管捆扎在一起，光缆不能出现弯折现象，防止由于拖拽造成光缆折断。 |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中通讯电缆未发生故障，每发生1次扣2分； |  |  |  |
|  | 工作面正常生产过程中环网交换机未发生故障，每发生1次扣2分； |  |  |  |
|  | 工作面开采过程中语音通讯系统运行正常，无故障，每发生1次扣2分； |  |  |  |
| 无线网系统 | 无线基站设备运行正常标准：系统数据备份完成，存储详细更细基站记录，实测基站发射功率保持与出厂标准相差5%以内，越区切换时延不超过0.5s，链路、中继电路运行无报错，BTS时钟频偏不超10Hz | 20 | 现场查验，运行效果每项不符合扣3分；完好标准每项不符合扣1分 |  |
|  | 无线网交换机外观完好标准：丝印位置居中，清晰，无偏移，缺损、模糊、错误等不良。面壳与底壳之间的间隙均匀, 缝隙均匀且小于0.3mm。插孔、插座装配到位，无歪斜，损坏等不良。天线装配到位，松紧适度，无外观损伤等不良。复位键不可有下陷、歪斜。适配器插头金属片刮无氧化生锈、异常变形。 |  |  |  |
|  | 无线网交换机正常运行标准：插上适配器自动开机并自检，各指示灯闪亮后熄灭，最后只有WIFI指示灯长亮。复位键能正常复位。通过有线联网设置好路由器后，用防爆手机或防爆笔记本电脑打开WIFI连接，能正常接收路由器的WIFI信号，信号强度视距离远近和隔墙面不同，20m内信号强度满格。防爆手机或防爆电脑连接WIFI后，能正常上网。 |  |  |  |
|  | 无线网管理（OMC-R）正常运行标准：以下功能可以正常操作使用无报错：（1）配置管理（含状态管理）；（2）故障管理；（3）性能管理；（4）拓扑管理；（5）软件管理；（6）安全管理（含日志管理）；（7）测试跟踪管理；（8）系统管理；（9）命令行操作方式管理；（10）接口管理 |  |  |  |
| 企业网系统 | 企业网交换机无掉电、光纤或光模块无受损且正常运行无故障； | 15 | 现场查验，每出现一次故障扣3分 |  |
|  | - 企业网的软件配置无异常参数：办公电脑IP地址、AP和AC等设备配置、网络配置、系统配置、安全软件配置无异常报警。 |  |  |  |
|  | 企业网核心设备（包括路由器、交换机、集线器、光纤、网线等）保持在线，且正常运行无故障。 |  |  |  |
|  | 企业网无未经报备擅自更改的网络参数设置。 |  |  |  |
| 网络安全系统 | 操作系统运行正常，无故障： a)系统无异常进程； b)CPU利用率，内存占用量无异常； c)无系统突然不明原因的性能下降； d)无系统不明原因的重新启动； e)无系统崩溃，不能正常启动； f)无系统中出现异常的系统账户； g)无系统账户口令失控； h)无系统账户权限发生不明变化； i)无系统出现来源不明的文件； j)无系统中文件出现不明原因的改动； k)无系统时钟出现不明原因的改变； | 20 | 现场查验，每出现一次故障扣3分 |  |
|  | 安全应用系统运行正常，无故障：a)应用系统的软件版本保持最新；b)无已知的系统漏洞或者其它安全缺陷；c)检查应用系统补丁安装完整；d)应用系统进程和端口开放正常；e)应用系统日志记录功能开启，并启用日志定期备份策略。 |  |  |  |
|  | 网络设备安全配置正确标准： a）关闭非必需的网络协议 b）对于交换机，防止VTP攻击，应设置口令认证，口令强度大于12位，并由数字、大小写字母和特殊字符共同组成。 C）限制SYN 包流量带宽，控制 ICMP、TCP、UDP的连接数，每秒会话连接数不超过2000PPS。 d）在接入层交换机中，对于不需要用来进行第三层连接的端口，通过设置使其属于相应的VLAN，应将所有空闲交换机端口设置为Disable，防止空闲的交换机端口被非法使用。 |  |  |  |
|  | 防火墙系统运行正常过程中未出现故障，保证正常应用的连通性。 |  |  |  |
|  | 防病毒软件无报警，保持最新版本。 |  |  |  |
|  | 漏洞扫描软件无报警，保持最新版本。 |  |  |  |
| 数据存储系统 | 数据存储服务器检测，无对Web漏洞、无弱口令、无潜在的恶意行为、无违法信息 | 15 | 现场查验，每出现一次故障扣3分 |  |
|  | 代码运行无漏洞，告警文件无异常报告 |  |  |  |
|  | 数据存储系统无系统崩溃,无业务停滞,无数据丢失,无访问中断 |  |  |  |