ICS 73.100.01

D 04

中国煤炭学会团体标准

T/CCS  034—2023

智能化煤矿运维技术架构与流程

Technical framework and process of intelligent coal mine operation and maintenance

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	3

引  言	4

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 一般要求	5

4 信息基础类作业流程	7

5 智能生产类作业流程	7

6 安全监控类作业流程	8

7 智慧园区类作业流程	9

8 运维应急处置流程	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

智能化煤矿运维技术架构与流程

- 范围

本文件规定了智能化煤矿运维技术架构与流程的术语和定义、技术架构、运维内容、主要系统的运维工艺流程等要求。

本文件适用于智能化煤矿开展运维技术管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T  22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T  23003 信息化和工业化融合管理体系 评定指南

GB/T  25070 信息安全技术网络安全等级保安全设计技术要求

GB/T  28448 信息安全技术网络安全等级保护测评要求

GB/T  34679 智慧矿山信息系统通用技术规范

GB/T  37737 信息技术 云计算 分布式块存储系统总体技术要求

GB/T  37739 信息技术 云计算 平台即服务部署要求

GB    50174 数据中心设计规范

GB    50215 煤炭工业矿井设计规范

GB/T  50451 煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范

GB/T  50518 矿井通风安全装备标准

GB/T  50533 煤矿井下辅助运输设计规范

GB/T  50536 煤矿综采采区设计规范

GB/T  50810 煤炭工业给水排水设计规范

GB/T  51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范

GB/T  51179 煤矿井下煤炭运输设计规范

GB/T  51272 煤炭工业智能化矿井设计标准

《煤矿安全规程》

- 一般要求

  - 智能化煤矿应建设完善的信息基础设施，网络、数据中心、软件平台宜按照GB/T 22239、GB/T 23003、GB/T 25070、GB/T 28448、GB/T 34679、GB/T 37737、GB/T 37739、GB 50174进行建设，满足对井上下各类传感信息进行数据传输、分析、决策的要求。

  - 智能化煤矿主要生产系统宜按照GB 50215、GB/T 50451、GB/T 50518、GB/T 50533、GB/T 50536、GB/T 50810、GB/T 51024、GB/T 51179、GB/T 51272进行建设，满足《煤矿安全规程》及煤矿智能化生产要求。

  - 智能化煤矿运维技术架构包括运维知识支撑层、运行参数采集层、运维方式、运维内容及模式、规章制度、应急预案、组织管理、考核评价，技术架构可参考图1所示。

- 图1  智能化煤矿运维技术架构

  - 运维团队应根据煤矿智能化装备、系统建设情况，构建完善的智能装备系统运维知识图谱、智能装备系统运维知识库、智能装备系统运维规范等。

  - 煤矿的主要智能设备、系统应安装振动传感器、温度传感器、电流传感器等，传感器的种类、数量应满足对煤矿智能化设备、系统运行过程、状态监测的要求，还应实现对设备、系统的故障情况进行监测与识别。

  - 运维团队应负责对煤矿智能化装备系统的运行参数、状态进行采集分析，对智能化系统装备的运行进行监督。

  - 智能化系统装备的维护方式分为预防性维护、预测性维护，宜采用预防性维护为主、预测性维护为辅的运维方式。

  - 智能化系统装备可以采用本地运维或远程运维，宜采用本地运维为主、远程运维为辅的运维模式。

  - 智能化系统装备运维主要分为信息基础类、数据平台类、智能生产类、安全监控类、智慧园区类、经营管理类。

  - 信息基础类主要包括工业环网、工业视频监控系统、无线通讯系统、调度通信系统、人员定位系统、应急广播系统、行政电话系统等。

  - 数据平台类主要包括综合管控平台、云计算平台、煤矿工业大数据中心、上位机软件平台等。

  - 智能生产类主要包括智能地质保障系统、智能掘进系统、智能采煤系统、智能辅助运输系统、智能主运输系统、智能供排水系统、供电系统等。

  - 安全监控类主要包括智能通风与压风系统、顶板监测系统、火灾监测系统、瓦斯灾害监测系统、水灾监测系统、粉尘灾害监测系统、冲击地压监测系统等。

  - 智慧园区类主要包括地面LED发布系统、智慧园区硬件系统、物资智慧仓储、智慧后勤、智慧党建、智能会议系统、考勤管理系统、智能安检考勤管理系统等。

  - 经营管理类主要包括OA办公平台、矿区地面广播系统、档案管理系统、财务资产管理系统、设备全生命周期管理系统等。

- 信息基础类作业流程

  - 信息基础类的作业流程应主要包括工业环网、工业视频监控系统、无线通讯系统、调度通信系统、人员定位系统、应急广播系统、行政电话系统等的故障处理流程。

  - 以工业环网交换机为例对信息基础类相关系统的故障处理作业流程进行说明。

  - 工业环网交换机故障处理作业流程：

    - 日常巡检流程：

（1）硬件设备巡检

①网络机房及变电所、工作面设备巡检：包括核心交换机设备是否正常，环网节点交换机是否正常。

②主干光纤链路巡检：井下胶辅运大巷及立眼物理链路敷设是否标准；变电所光纤熔接柜、ODF配线架是否完好，网络机房空调是否正常。

（2）工业控制网络网管服务器以及运维终端巡检

①远程登录工控网管服务器，查看拓扑是否正常，有无系统告警信息。

②填写巡检记录，对告警故障进行故障初步判断。

    - 故障处理流程：

（1）环网交换机故障初步判断，环网交换机常见故障有掉电、光纤或光模块受损及设备本身故障。

（2）根据故障原因准备材料、设备及工器具，常用材料有光纤、熔接盒、电源线、成品尾纤、跳纤、扎带等；常用工器具有熔接机、斜口钳、网线钳、光笔、笔记本电脑、光功机及人字梯等工具。

（3）现场检修处理，首先根据现场情况判断交换机是否有电，如果有电，测量电压是否正常，排除供电原因。

（4）使用电脑终端判断设备本身是否正常，如设备不正常则进行更换，待回收后再进行设备维修；如设备正常则进行通讯线路或者光模块进行检查，找出故障点并进行处理。

（5）故障处理完成后的设备调试，确保设备正常运行。

（6）检修收尾，检查携带工器具是否齐全，现场废弃材料回收。

（7）完善检修记录，如是设备原因应填写设备技术资料。

- 智能生产类作业流程

  - 智能生产类作业流程主要包括智能地质保障系统、智能掘进系统、智能采煤系统、智能辅助运输系统、智能主运输系统、智能供排水系统、供电系统等相关智能化系统的故障处理流程。

  - 以智能化采掘工作面为例，对智能生产类相关智能化系统的故障处理进行说明。

    - 熟悉智能化采掘工作面相关设备设施布置情况，熟练掌握相关设备的运行与维护技术。

    - 准备相关专业工器具。

    - 熟悉施工过程中应注意的安全事项及施工要求。

    - 同相关人员协调确认现场是否具备施工作业条件，确认在作业前相关区队配合人员情况。

    - 根据实际情况确定作业人员数量及任务分配明细。

    - 作业前组织所有作业人员熟悉作业现场情况、施工图纸，设备安装位置。

    - 安排材料员落实所需的工具、材料、配件，并详细检查，保证所用工具齐全完好，材料、配件的型号、规格及质量满足要求。

    - 制定安全技术措施，并组织所有作业人员学习。

    - 作业前组织人员对施工现场进行全面检查，排除一切不安全因素。

    - 在地面将采掘系统的运维材料、器具准备好，运送至井下指定位置。

    - 按照工作面信息化系统安装设计图，敷设基站通信光缆、主干环网通信光纤和调度电话通讯线缆。

    - 敷设线缆时，电力电缆、通信光缆分别挂在巷道两侧的挂钩上。

    - 敷设通信光缆时，在各交叉口处，设备接线两端处，挂线缆走向牌标识牌。

    - 安装光纤接线盒时，附近要留有不小于5米余量的光缆，多余的光缆要盘成直径为500mm左右的圈。

    - 安装摄像机需提前选好位置并加工固定支架，新安装的摄像机需保证良好的拍摄角度并保证支架升降过程不影响设备运转或被破坏的风险，摄像机线缆需保证适当的余量，避免拉架造成线缆的损坏。

    - 隔爆摄像机采取就近取电的原则，接入127V电源，通过工业环网交换机，无线基站传输至地面核心交换机。

    - 新安装的交换机、摄像机、基站、应急广播、调度电话，安装过程要符合安全生产标准化并达到煤矿完好失爆判定标准，杜绝失爆问题。新设备的安装，需要采用钢绞线做好接地，设备列车处设备采用铜扁线进行连接，接地应符合井下设备安装规定。

    - 设备线缆悬挂好线缆走向牌，线缆牌需字迹清晰，设备间线缆捆扎整齐，走线规范。

    - 设备需贴好设备标识牌，设备及接线盒入井证需粘贴完好，各种标志完整清晰。

    - 新安装的线缆铸铁接线盒及光纤接线盒需上架管理，打好设备架并摆放整齐。

- 安全监控类作业流程

  - 安全监控类作业流程主要包括智能通风与压风系统、顶板监测系统、火灾监测系统、瓦斯灾害监测系统、水灾监测系统、粉尘灾害监测系统、冲击地压监测系统等智能化系统的安装、回撤、故障处理流程。

  - 以安全监测监控系统为例，对安全监控类相关智能化系统的故障处理流程进行说明。

    - 安全监测监控分站故障检查内容

（1）分站数码管无显示，上电2分钟后，用手逐一摸电源稳压模块及其它集成电路，感觉是否有明显的发烫现象，如果当某个集成电路或稳压模块发烫，则说明该电路或电源模块短路或者损坏。应依次查找每路电源供电的电路，同时可以测量相应电路的电源脚与地之间的阻止。重点检查稳压模块LM1085、稳压模块B0402等器件。

（2）分站12V电源板无12V电压输出，用万用表测量IC1（L4978）的输入端5脚电压（正常时为15V)，如果没有15V电压输入则说明前端整流电路及防浪涌保护电路损坏；如果有15V电压输入时，在用万用表测量IC1（L4978）的输出脚（4脚）电压（正常时为12.5V左右)，如果没有输出则说明IC1（L4978）及二极管SR510损坏；最后测量T10集电极输出电压是否在12V-12.5V之间。若没有在此范围内，应重点检查三极管T6、T9（9015）是否损坏。

（3）分站交直流不能够正常转换，首先测量L4978芯片的4脚输出电压（正常值为28（+0.2）V）、767芯片的供电电压（5V）。在各点的电压都正常情况下，出现继电器出现频繁动作，应重点检查继电器是否损坏，或者更换767芯片等。

    - 安全监测监控软件故障检查内容

（1）安全监测监控出现系统大面积网络中断，首先需要排查确认安全监控系统环网是否正常运行；确认网络正常的情况下，系统排查是否有人员安装安全监控软件客户端设置错误导致系统大面积网络冲突。

（2）安全监测监控系统软件界面出现异常告警信息需要系统管理员及时进行处置，系统管理员不能及时处置的需要紧急联系系统厂家技术人员沟通协调解决问题，系统故障影响时间不超过2小时。

（3）安全监测监控系统出现分站交流供电转直流供电状态，需及时联系各责任区队确认是否因漏电试验引起分站直流供电，如果分站出现故障需第一时间到达现场进行处置。

- 智慧园区类作业流程

  - 智慧园区类作业流程主要包括地面LED发布系统、智慧园区硬件系统、物资智慧仓储、智慧后勤、智慧党建、智能会议系统、考勤管理系统、智能安检考勤管理系统等的故障处理流程。

  - 以会议系统为例，对智慧园区类的故障处理作业流程进行说明：

    - 智能会议系统音响系统喇叭出现杂音或啸叫

（1）麦克电池电量不足或功放音量调得过大容易产生杂音，会议保障人员先更换麦克电池或适当降低功放的音量。

（2）麦克离喇叭过近或正对喇叭容易产生啸叫，需要调整麦克与喇叭之间的距离和角度；功放音量过大也会产生啸叫，需要调低功放音量。

    - 智能会议系统音响系统麦克无声

（1）检查麦克电池是否电量充足。

（2）无线麦克接收机是否加电；接收机与调音台之间的连线是否连接或松动。

    - 智能会议系统音响系统喇叭不响

（1）检查功放是否开机或为其供电的插座是否加电；问题是在关闭系统时将设备的电源也一起关闭了。

（2）假如功放打开了，检查是否将系统静音，或将功放播放的音量调得太低，以至于喇叭无声或播放的音量小。

（3）如功放打开了，音量也调了，喇叭仍无声音，则检查调音台是否电源关闭。

    - 在会议室开会期间如遇到话筒因线路或其他原因不能出声时，应快速更换话筒。

    - 设备运行时，如果突然出现线路停电或电路有故障时，首先关闭各个音响设备的电源开关，等故障完全排除并通电后，再按顺序依次接通设备的电源，以防电流的冲击对设备造成损害。

    - 在一些大的重要会议中，如果万一发生音响系统的两个主声道音箱因线路毛病或其他原因突然没有声音，影响到会议的正常进行，这时我们又不能马上找到故障点排除掉问题时，可以将控制台口的反听音箱调转方向来临时充当主音箱来用。

    - 会前检查系统设备，模拟操作，尽量避免在会议召开过程中出现故障。

    - 故障事件结束后，将详细情况书面形式报主管领导，提出纠正和预防措施。

- 运维应急处置流程

  - 制定完善的煤矿智能化系统应急处置预案，明确应急人员职责分工。

  - 报警

出现事故时，报告人员应立即向应急预案领导小组汇报，并在应急预案领导小组的统一指挥下采取相应措施控制并消除故障。

  - 接报

应急预案领导小组的成员接到报警后，应立即到调度室集合，指挥值班人员采取相应措施并通知有关专业技术人员迅速赶到现场处理。

  - 应急行动

    - 发生轻微事故，立即采取相应措施处置事故。

    - 重大事故在应急预案小组成员到达现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的处理决定。

    - 当事故得到控制后，立即组织事故分析及设备抢修。