CCS

ICS 73.040

D24

中国煤炭学会团体标准

CCS/T ××××—××××

代替GB/T17608-1998

煤矿矿井水深井灌注技术规范

Technical Specification for Deep Well Injection of coal mining water

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国煤炭学会

发 布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国煤炭学会提出并归口。

本文件起草单位：中国煤炭地质总局勘查研究总院、内蒙古天耀能源高新技术有限公司、深圳能源资源综合开发有限公司、江苏远方动力科技有限公司 、中煤地生态环境科技有限公司、中煤科工集团南京设计研究院有限公司、中建环能（山东）环境科技有限公司、北京中环智云生态环境科技有限公司、北京中矿博能节能科技有限公司、神木市前渠生态环保有限公司、内蒙古久科康瑞环保科技有限公司、中煤（北京）环保工程有限公司、北京低碳清洁能源研究院、华能煤炭技术研究有限公司

本文件主要起草人：

煤矿矿井水深井灌注技术规范

# 1  范围

本文件适用于煤矿矿井水及高盐水通过深井灌注技术进行深井处置的规范及要求。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 20426 煤炭工业污染物排放标准

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 18598 危险废物填埋污染控制标准

DB37/T 4310 地热尾水回灌技术规程

Q/SY 01004 气田水回注技术规范

SY/T 6596 气田水注入技术要求

SY/T 5329 碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法

SY/T 6881 高含硫气田水处理及回注工程设计规范

Q/SY DQ0605 大庆油田油藏水驱注水水质指标及分析方法

DZ/T 0148 水文水井地质钻探规程

DZ/T 227 地质岩心钻探规程

SY/T 5088 钻井井身质量控制规范

GB/T 31033 石油天然气钻井井控技术规范

SY/T 6831 油气井录井系列规范

SY/T 5788 油气探井气测录井规范

ST/T 6592 固井质量评价方法

SY/T 5480 固井设计规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1高矿化度矿井水 highly mineralized mine water

无机盐总含量达到一定浓度的煤矿矿井水，要求1000mg/L ≤TDS＜10000mg/L。

## 3.2煤矿高盐水 high salt water

指煤矿矿井水经过超滤、纳滤、反渗透等方式形成的浓缩液，要求TDS≥10000mg/L。

## 3.3深井灌注 deep well injection

煤矿矿井水深井灌注是利用深井将特定矿井水灌注至深地封存目的层，利用地质屏障的隔离和封闭作用将废弃物的处理、处置场所远离生物圈，回注层位与开采煤层有一定距离，其间含有多套隔水层，不影响煤矿及其他矿种开采，与浅部含水层无水力联系，从而达到永久封存的目的，以实现安全及绿色、高效、低成本的处置，为企业减负，具有环境及经济双重效益。

## 3.4 灌注层 injection area

注入矿井水的深部地层。

## 3.5 灌注井 injection well

将矿井水灌注到地下深部岩层中的深井。

## 3.6 隔离层 insulation layers

位于灌注层的上下方，岩性致密，透水性极弱，能有效隔离注入水，防止注入矿井水运移至其他含水层。

## 3.7 缓冲层 buffer layers

位于隔离层以外，隔离层与外隔离层之间，渗透率较小的泥页岩或砂泥岩混层组成，避免注入的矿井水由于隔离层裂隙渗流至可利用的含水层，起到缓冲作用。

## 3.8 外隔离层 outer insulation layers

位于缓冲层上部，可利用含水层下部，渗透率较小的泥页岩或砂泥岩混层组成，避免渗入缓冲层的矿井水渗流至可利用的含水层，起到隔离作用。

## 3.9配伍性 compatibility

指矿井水进入灌注层后与各种岩石矿物、流体相接触，产生对渗流有影响的物理化学反应。

# 4 一般要求

煤矿矿井水的处置需遵循“分级处理及分质利用”的基本原则。通过传统处理技术最大化地实现水资源的再利用，利用之余的矿井水、高盐水或阶段性的超量煤矿涌水,经过预处理后、或膜处理之后，通过矿井水深井灌注技术，灌注到深部地下，可减少矿井水外排产生的环境风险，保持深部承压含水层水压，实现高盐水的最终处置，达到环保及保水的目的。

## 5 灌注区域地质、灌注水水质与灌注井要求

## 5.1灌注区域地质要求

5.1.1 灌注层在区域上构造简单，地质构造简单，平均倾角小于30°；地层具有一定的储集性，封闭性，横向连通性，有足够的储存空间，无贯通浅部可利用含水层的垂向的导流裂隙或断层。

5.1.2 灌注层应具有良好的渗透性、孔隙度，一定的均质性和厚度，使灌注液以拟定灌注速率进入该地层。

5.1.3 灌注层上下应有一定厚度的隔离层，上部地层隔离层外宜有渗透性较小的缓冲层，缓冲层外还应具有一定厚度的外隔离层，实现对所灌注矿井水的完全隔离，避免已储存的液体达到可利用的含水层区域。

5.1.4 灌注区要求不具有已探明的矿产资源。

5.1.5灌注区域地质条件具体要求如表1：

表1灌注区域地质要求条件表

| 地质要求 层位 | 深度（m） | 厚度（m） | 渗透率（mD） | 含水率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌注层 | ≥1200且与煤层底板距离≥800m，与饮用水含水层底部边界距离≥1000 | ≥50 | ≥10mD | ≤50% |
| 隔离层 | — | ≥30 | ≤1mD | — |
| 缓冲层 | — | ≥50 | ≤5mD | — |
| 外隔离层 | — | ≥30 | ≤1mD | — |
| 灌注层总含盐量 | ≥1000mg/L |  |  |  |

## 5.2灌注水水质要求

5.2.1 灌注矿井水应先通过沉淀絮凝等手段除去悬浮物和沉淀物。

5.2.2 水质各项指标满足附表A.2灌注水质要求。同时满足《气田水注入技术要求》（SY/T 6596），《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329）。

5.2.3  被灌注的矿井水须不含生物毒性及放射性。

5.2.4 灌注水的总含盐量应低于灌注层水质本底值。

5.2.5 以混水实验或模拟计算确定回注水与灌注层地下水的配伍性，不能产生大量沉淀堵塞地层。

表2灌注水质要求

| 项目 | 灌注矿井水 |
| --- | --- |
| 悬浮物(mg/L) | ≤30 |
| 悬浮物颗粒直径中值（μm） | ≤5 |
| pH | 6～9 |
| TDS | ≤100000且小于地层水TDS |

## 5.3 灌注井要求

5.3.1灌注井井型可选择直井、斜井、水平定向井或丛式定向井。井身由二层或二层以上的同心管组成，由外至内分别是表层套管、长套管、灌注管（或不下套管）。

5.3.2如附图2，一开，在最外层隔离层之上，下入表层套管，并采用水泥固井的方法，封闭可饮用含水层与灌注井最外层套管（表层套管）之间的缝隙。

5.3.3二开，在孔口与灌注目的层顶部之间，下入长套管，且表层套管与长套管之间的缝隙需用水泥灌注封闭，其中最外层隔离层以下部分的缝隙可采用耐酸水泥封闭。

5.3.4三开，钻穿灌注目的层完钻，灌注段可采用不下套管、下套管射孔或下入圆孔式滤水管。

5.3.5 全井井身质量满足设计及相关标准要求（《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148）、《地质岩心钻探规程》（DZ/T 227）、《钻井井身质量控制规范》（SYT5088）相关条款）。

5.3.6 全井进行岩屑录井、钻时录井、钻井液录井。在钻孔施工过程中需在灌注层取岩心。执行《油田开发井取心资料技术要求》（SY/T 5366），《地质岩心钻探规程》（DZ/T 0227）相关条款。

5.3.7 全井段进行地球物理测井。测井项目包括井径、井斜、井温、自然伽马、伽马-伽马、双侧向电阻率、自然电位、声波时差、密度测井，条件允许时采用井壁微电阻率成像法、超声成像测井等。

5.3.8 执行《固井设计规范》（SY/T 5480）相关条款。采用声波变密度测井检测固井质量，水泥胶结质量的评价应符合《固井质量评价方法》（ST/T 6592-2004）的规定。

6 灌注工程技术要求

6.1 地面回灌系统设计与安装

地面回灌系统应包括井口装置、净化装置、注水管线、注水泵、球阀、流量计、压力表及回灌设备所需配电系统等。

6.2 灌注工程

6.2.1 抽（压水）试验阶段

6.2.1.1在井口水不能自流的情况下对灌注目的层进行抽水试验。在未能成功实施抽水试验时，进行压水试验，获取相关参数。

6.2.1.2抽（压水）试验前需进行洗井。如果使用气举反循环或者清水钻进不用洗井，直接做抽、注水试验。

6.2.1.3抽（压水）试验需获取深部含水层参数。

6.2.2 灌注运行期

6.2.2.1孔口应用全自动流量计、水压自计系统（压力式水位计）。

6.2.2.2灌注前观测、记录流量表起始读数、灌注井水位、压力、水头等原始数据；记录灌注量（瞬时灌注量和累计灌注量）、水温、井口管道压力表读数。

6.2.2.3当井口压力达到加压回灌设计值时，应停止加压灌注，待井口压力下降时安全值以下，再进行检查、维护。

6.2.2.4建立灌注记录台账。记录数据包括：瞬时流量（m3/h）、孔口压力（MPa）、每日灌注时长、日注量（m3）、注水泵频率（Hz）。统计累计灌注总量（m3），绘制流量—压力历时曲线。

7 深井灌注监测

7.1监测周期包括三个阶段，即灌注前、灌注期、灌注后期。

7.2监测包括地表水、承压水层、灌注层监测。

地下监测包括：封存盖层、缓冲层、承压水层、封存层、浅部含水层监测。

地表监测包括：地表水、100平方公里沉降监测、地表生态系统监测。

7.3灌注前期要对环境背景值进行监测，主要包括浅表水、封存层水质、水量、水温等。

7.4灌注期要持续监测灌注井灌注速率、井口压力、灌注温度、井底压力(此值通过其它变量计算得出)、灌注水质。在灌注场地周围布设监测井，对浅表水、承压水层、封存层水质、水量、水温、压力进行监测。灌注过程中监测到特征污染物数据异常，且变化速率持续增大，应立即停止回灌。

7.5灌注后期即为封场后监测，需对地表水及地下水进行5年以上持续监测。

8 闭井

矿井水深井灌注工程完成后，需对灌注井场进行有序闭井，提交灌注井、灌注场地关闭计划、关闭设计，按照设计流程进行闭井及场地关闭，并在闭井期间及闭井后，继续进行持续监测。

# 附件

## 附件1 灌注层、隔离层及缓冲层及灌注井结构示意图